## Troškovnik
Kratak opis postojećeg stanja: Za potrebe rada elektrokotla koji bi zamijenio postojeći vrelouljnikotao isti bi se spojio na trafo stanicu, a za pravilan i kvalitetan rad elektrokotla potrebno je napraviti polaganje kablova odnosno postavu elektroenergetskog razvoda trase između trafostanice i električnog kotla snage cca 200 KW.
TROŠKOVNIK
RADOVI POSTAVLJANJA ELEKTROENERGETSKOG RAZVODA ZA POTREBE NAPAJANJA VRELOULJNOG KOTLA ZA ZAGRIJAVANJE TERMALNOG ULJA
Red. broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI I MATERIJAL
1 | Iskolčenje trase kabela | komplet | 1
2 | Strojni iskop kabelskog rova u zemlji III/IV kategorije i nasutom šljunkovitom terenu, za polaganje kabela u zemljanom rovu, širina 0,4 m, dubina 1,2 m. | m³ | 22
3 | Ručni iskop kabelskog rova u zemlji III/IV kategorije i nasutom šljunkovitom terenu, za polaganje kabela u zemljanom rovu. širina 0,4 m, dubina 1,2 m. | m³ | 2
4 | Ručni iskop probnih prijekopa na dijelu kabelske trase koja se proteže uz postojeće infrastrukturne instalacije, dimenzija 2,0×1,0×0,5 m radi utvrđivanja položaja i vrste instalacije | kom | 2
5 | Strojno rezanje asfalta, uz razbijanje asfalta i betona (širina rova) | m | 80
6 | Izrada betonskog bloka s PVC cijevima 2×110mm, za prijelaz kabela ispod kolnika, na način da se na dno kanala postavi 5cm betona C12/15 i na njega polože cijevi. Cijevi spajati odgovarajućim spojnicama. Glave cijevi s obje strane zatvoriti originalnim PVC zatvaračima ili punom opekom. Iznad cijevi naliti beton C12/15, debljine 10cm Ukupno betona C12/15 (u cijenu uračunati materijal) | m³ | 4.8
7 | Izvođenje završnog sloja betonom C12/15 uz nabijanje motornim nabijačem ispod kolničkih i pješačkih površina. Debljina betona mora biti 10 cm, s time da gornja kota betona bude u visini donje kote postojećeg/budućeg asfalta. (u cijenu uračunati materijal) | m² | 3.2
8 | Nabava, prijevoz, nasipanje i nabijanje šljunka u pripremljeni rov (za prijekope) ispod kolničkih i pješačkih površina | m³ | 14.2
9 | Nabava i prijevoz pijeska za nasipanje na dno kabelskog rova 10 cm ispod i 10 cm iznad položenog kabela (0,2m x 0,4m). (u cijenu uračunati materijal) | m³ | 2
10 | Zatrpavanje rova zemljom i materijalom iz iskopa, nabijanje tla motornim nabijačem u slojevima od 20 cm. | m³ | 3
11 | Asfaltiranje u širini kabelskog rova 5 cm debljine uključivo sav potreban materijal i rad | m² | 15
12 | Polaganje plastičnih cijevi Ø110 mm u iskopani rov (u cijenu uračunati materijal) | m | 100
13 | Polaganje plastičnih cijevi Ø50 mm u iskopani rov (u cijenu uračunati materijal) | m | 50
14 | Polaganje uže Cu 35 mm2 mm u već iskopanom i pripremljenom rovu. | m | 60
15 | Polaganje PVC štitnika za zaštitu kabela u iskopani rov. | kom | 60
16 | Polaganje PVC trake za upozorenje u iskopani rov. | m | 60
17 | Nabava i postavljanje upozoravajuće ograde duž rova. | m | 120
18 | Bušenje stijenke trafostanice i objekta dijamantnim svrdlom Ф 110 mm za uvođenje kabela | kom | 8
19 | Odvoz viška materijala na trajno odlagalište | m³ | 22
20 | Uređenje i čišćenje površine nogostupa i dovođenje u prvobitno stanje. | m² | 135
21 | Geodetski snimak položaja novopoloženih kabela električne instalacije prije zatrpavanja kabela | komplet | 1
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI I MATERIJAL
B. | ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL
1 | Nabava i prijevoz kabela NYY 1x185mm² 0,6/1 kV, za polaganje u rov. | m | 260
2 | Nabava i prijevoz cijev izolacijska srednjostjena s ljepilom 1000 mm od 17.5 mm do 45 mm, MWTM-50/16-A/U | komplet | 6
3 | Nabava i prijevoz plastičnih cijevi Ø110/3,6 mm, sa svim potrebnim spojnim priborom | m | 100
4 | Nabava i prijevoz PVC trake za upozorenje, širine 100 mm s natpisom "POZOR KABEL 0.4kV". | m | 180
5 | Nabava i prijevoz PVC štitnika za zaštitu kabela dužine 1000 mm | kom | 60
6 | Nabava i prijevoz Cu uže 35 mm2 mm | m | 60
7 | Nabava i prijevoz perforiranog kabelskog kanala PKU-100/60, sa pripadajućim poklopcima,nosačima i spojnicama za izradu unutarnjeg razvoda, dužina 15 metara | komplet | 1
8 | Nabava i prijevoz brtveni element-toploskupljajući, tip: HSI 150-D3/58 | komplet | 6
9 | Nabava i prijevoz sustav brtvljenja ulaza kabela u cijevi Φ110: - RDSS-100(S10) - RDSS-Clip-100(S5) - E7512-0160 | komplet | 6
10 | Nabava i prijevoz rastalni osigurač NH (NV),gG, 500 V,vel. 2, 315 A | kom | 3
11 | Nabava i prijevoz plosnati bakar 50x10 mm | kg | 5
12 | Ostali sitni spojni i instalacioni materijal | paušal | 1
UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL
C | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
1 | Isključenje postojećih energetskih kabela koji se neće više koristiti, sa izvora napajanje odnosno dovođenje istih u beznaponsko stanje | komplet | 1
2 | Polaganje kabela NYY 1x185mm² 0,6/1 kV u iskopani rov u cijevima, sa svim provlačenjim i uvlačenjima u objekt, sa razvodom u kanalici | m | 260
3 | Izrada spoja kabela NYY 1x185mm² 0,6/1 kV u razdjelniku kotla za zagrijavanje termalnog ulja postrojenja GRADIS AB9 sa pripadnim prilagodbama i u trafostanici na NN bloku, komplet spoj po kabelu | komplet | 6
4 | Izrada kabelskog završetka za 0,6/1kV plastični kabel NYY 1x185 mm² u ormaru | komplet | 6
5 | Spajanje Cu uže 35 mm2 mm za uzemljenje | komplet | 2
6 | Ugradnja brtveni element-toploskupljajući, tip: HSI 150-D3/58 | komplet | 6
7 | Ugradnja sustav brtvljenja ulaza kabela u cijevi Φ110: - RDSS-100(S10) - RDSS-Clip-100(S5) - E7512-0160 | komplet | 6
8 | Ugradnja sustav brtvljenja ulaza kabela u cijevi Φ50: - RDSS-60(S10) - E7512-0160 | komplet | 2
9 | Ugradnja rastalni osigurač NH (NV), gG, 500 V, vel. 2, 315 A | kom | 3
10 | Ugradnja plosnati bakar 50x10 mm | kg | 5
11 | Vizualni pregled električne instalacije, mjerenje otpora izolacije vodiča, mjerenje ispravnosti zaštite od indirektnog dodira djelovanjem nadstrujnog uređaja, mjerenje otpora uzemljivača, mjerenje neprekinutosti zaštitnog vodiča, te glavnog i dodatnog vodiča za izjedančenje potencijala i galvansko povezivanje metalnih masa, komplet s izdavanjem atesta. U cijenu uračunati, izradu dokumenatcije izvedenog stanja, ispitivanje cijelokupne instalacije, spajanje napojnih elektrokablova na vrelouljni kotao, puštanje u pogon i probni rad u suradnji i koordinaciji sa isporučiteljem vrelouljnog kotla. | kompl | 1
UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
REKAPITULACIJA
RADOVI POSTAVLJANJA ELEKTROENERGETSKOG RAZVODA ZA POTREBE NAPAJANJA VRELOULJNOG KOTLA ZA ZAGRIJAVANJE TERMALNOG ULJA
A | GRAĐEVINSKI RADOVI I MATERIJAL
B | ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL
C | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
Informativna neobvezujuća ponuda bez PDV-a:- UKUPNO:
NAPOMENA/UVJETI I REFERENCE/POSEBNI ZAHTJEVI:
- | Jamstvo na izvršene radove: min.12 mjeseci
- | Spajanje napojnih elektrokablova na vrelouljni kotao, puštanje u pogon i probni rad u suradnji i koordinaciji sa isporučiteljem vrelouljnog kotla.
- | Voditelj radova elektro struke