## ELEKTROINSTALACIJE
NAPOMENE
U stavkama su obuhvaćeni sljedeći radovi i materijal:
- | Dobava, ugradnja u razdjelnike i spajanje sve potrebne i specificirane opreme.
- | Izrada i doprema razdjelnika na gradilište.
- | Montaža (ugradnja, prigradnja, poluugradnja) razdjelnika na objektu, te spajanje svih glavnih i razvodnih vodova na razdjelnik.
- | Razdjelnik sa vratima i odgovarajućom bravom, te po potrebi sa otvorom prekrivenim pleksiglasom za očitanje brojila.
- | Ugraditi potrebne uvodnice, stezaljke, oznake, natpisne pločice.
- | Izvesti kompletno ožičenje razdjelnika.
- | Postaviti oznake na krajeve vodiča (kod stezaljki) .
- | Svi razdjelnici i paneli moraju imati sabirnicu nule i sabirnicu zemlje. Pod jednu stezaljku smije se postaviti samo jedan vodič.
- | Automatski osigurači (zaštitne sklopke) moraju biti za rasklopne struje minimalno Ik3=16kA.
- | Rastalni osigurači moraju imati rastalne uloške tipa gL i gG. Na njima mora biti oznaka tipa, nazivna struja, nazivni napon i ime proizvođača.
- | Automatski osigurači moraju imati karakteristiku okidanja B ili C (vidi shemu).
- | Vrstu elemenata birati tako da se mogu montirati na DIN nosač, da su modularni širine modula 17,5mm. Vidljivi dio elemenata mora biti visine kao automatski osigurač (45mm).
- | Koristiti prvenstveno proizvode firmi koje imaju razvijen kompletan modularni sistem elemenata za montažu na DIN-nosač
- | Razdjelnik na gradilište mora biti dopremljen sa zaštitom (najlonsko-kartonska ambalaža).
- | Kod ugradnje, razdjelnik zaštititi tako da se ne ošteti kod žbukanja i farbanja zida.
- | Uz razdjelnik treba biti izdan protokol o ispitivanju proizvođača, a u skladu sa hrvatskim propisima.
- | Uz razdjelnik isporučiti shemu izvedenog stanja. Shemu postaviti u zaštitnu vrećicu u odgovarajuću pregradu unutar razdjelnika.
- | Razdjelnik mora imati ime proizvođača, tvornički broj i oznaku prema nacrtima iz projektne dokumentacije.
- | Natpisne pločice sa trajno ugraviranim natpisom.
NAPAJANJE I GLAVNI RAZVOD:
U stavkama su obuhvaćeni sljedeći radovi i materijal:
- | Dobava i polaganje kabela vrše se na način definiran ovim projektom.
- | Za višežilne kabele koristiti boje izolacije žila prema hrvatskim normama.
- | Stavkama uz kabele obuhvaćena je dobava, polaganje i spajanje kabela, komplet s odgovarajućim razvodnim i montažnim kutijama.
- | Kod nadžuknog polaganja kabela stavkama je obuhvaćena dobava i postavljanje obujmica, tipli, razvodnih kutija.vijaka i OG
- | Kod podžbuknog polaganja kabela stavkama je obuhvaćeno dubljenje žlijeba i otvora za razvodne kutije u zidu, proboj zidove i ostala građevinska pripomoć.
- | Kod izvođenja el.instalacije u montažnim pregradnim zidovima i stropovima (gips, drvo,metal) instalaciju izvoditi obavezno u samogasivim savitljivim PVC instalacijskim cijevima, a koristiti posebne montažne i razvodne kutije za montažu u pregrade.
- | U jediničnu cijenu kabela uračunati iskop šliceva u postojećim zidovima i podu, sav sitan spojni materijal (gips, čavliće, plastične razvodne kutije i slično).
- | Prije početka radova, a nakon definiranja aktivne opreme, obavezno izraditi izvedbeni elektrotehnički projekt, a na temelju njega i korigirani troškovnik koji će biti podloga za narudžbu radova i opreme,
- | Radi pravilnijeg popunavanja troškovnika obavezno pregledati predmetni prostor
OPĆE ODREDBE TROŠKOVNIKA
1 | Terminski planovi koje predoči Investitor, odnosno generalni izvođač obvezujući su. Radovi će po potrebi uslijediti uz povećan broj osoblja, odnosno radom noću ili vikendom. Montaža kao i svi termini trebaju uslijediti uz koordinaciju svih tvrtki koje sudjeluju u gradnji. Za izvedbu montaže uvijek vrijede najnoviji i važeći projekti za izvođenje. Ako bi se pojavile sumnje u pogledu izvedbe, odmah treba o tome pismeno izvijestiti Investitora. Za izbor materijala i izvedbu vrijede nacionalne i međunarodne norme i odredbe kao i priznata pravila struke.
2 | Organizaciju svog rada Izvođač treba provesti tako da bude u skladu s operativnim planom, te da se izbjegnu zakašnjenja sa vlastitim radovima ili ometanja u odvijanju radova drugih izvođača.
3 | Cijene iz ponude su fiksne cijene tijekom cijelog vremena gradnje. Promjene cijena ne utječu na jedinstvene cijene.
4 | U jedinstvenoj cijeni svih pozicija sadržani su svi troškovi i materijal potrebni za potpunu izvedbu.
5 | Tehničke ili optičke nedostatke bilo koje vrste, koje primijeti Investitor, treba izmijeniti bez odgode i bez naknade. Nalogoprimac se obvezuje da će za montera koji vodi elektromontažne radove angažirati tehnički verziranog, kvalificiranog višeg montera, te da će ga na raspolaganje staviti tijekom cijelog vremena gradnje.
6 | Izjave o sukladnosti ugrađenih materijala i uređaja, mjerne protokole izdane od ovlaštenih institucija i projekt izvedenog stanja treba priložiti prije tehničkog pregleda.
7 | Sav materijal koji će se upotrijebiti, kao i pomoćni materijal, rad i pomoćni rad mora u svemu odgovarati standardima, propisima i tehničkim uvjetima.
8 | Vanjski radovi se ne smiju izvoditi u slučaju oborina, magle, zraka prezasićenog vlakom, te jakog vjetra i temperature zraka ispod +5 °C.
9 | Jamstvo počinje teći s danom kad Investitor ili njegov punomoćnik izvrše prijam objekta bez nedostataka. Pretpostavka za ovaj prijam je predočenje potvrda o uspjelom tehničkom pregledu i upute za održavanje.
10 | Izvedba kabelskih trasa treba uslijediti u suglasnosti i uz koordinaciju svih sudionika u gradnji. Vodove, koji trebaju biti položeni zbog održavanja funkcionalnosti, treba položiti s odobrenim materijalom za polaganje.
11 | Sve električne uređaje i postrojenja, osim rashladnih uređaja, treba kabelima spojiti prema shemama polaganja kabela. Materijal potreban za to sadržan je u odgovarajućim količinama u ovom toškovniku. Sheme polaganja kabela treba na odgovarajući način pravodobno zatražiti.
12 | Spajanje u priključno-mjernom ormaru kao i polaganje opskrbnog kabela od transformatorske stanice do priključno-mjernog ormara je u nadležnosti elektrodistribucijskog poduzeća (HEP ODS d.o.o.). Dodatni radovi smiju se izvoditi samo kad ih naloži i odobri Investitor.
13 | Svi radovi i materijali moraju biti ponuđeni i izvedeni prema projektu, pravilima struke i ostalih dijelova tender dokumentacije te ponuđeni i izvedeni do potpune gotovosti sa svim elementima ako i nisu navedeni u troškovničkoj stavci.
14 | U pojedinim stavkama troškovnika, u nastavku je navedeno "Ponuđeni proizvod" s označenim prostorom za eventualni upis tipa i proizvođača alternativne opreme koju Ponuđač nudi. Ako Ponuđač nije u označeni prostor ponudio jednakovrijednu opremu s oznakom tipa i proizvođača, smatra se da je ponudio proizvod po tipu i proizvođaču koji je naveden u stavci troškovnika, te u tom slučaju mora ugraditi opremu navedenu u stavci troškovnika, odnosno ne može ugraditi alternativnu opremu.
15 | Kod izrade ponude prema ovom troškovniku radova i materijal, projektant elektrotehničkih instalacija sugerira Ponuđaču da: - temeljito pregleda svu izrađenu projektnu dokumentaciju elektrotehničkih instalacija, sa svim opisnim i nacrtnim dijelovima - prema potrebi, odnosno vlastitoj procjeni zatraži dodatna objašnjenja projektanta elektrotehičkih instalacija i projektanata ostalih instalacija
16 | U svim stavkama koje se odnose na radove, potrebno je uključiti odgovarajuću skelu ili sličnu opremu za rad na potrebnim visinama. Visina većine unutarnjih prostora, od poda do stropa, je u rasponu cca H=3,00 - 3,30 m.
17 | Ovim troškovnikom se podrazumijeva da je Izvođač elektrotehničkih radova obuhvatio i troškove koji se odnose na koordinaciju s Investitorom, nadzornim inženjerom i podizvođačima (ako takvi budu postojali) koji izvode pojedine faze radova na građevini.
R. br. | OPISNA STAVKA | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno
1. RAZDJELNICI
1 | GLAVNI RAZVODNI ORMAR - GRO
Dobava i ugradnja nadgradno ormara, a u ormar ugraditi:
Ormar razdjelnice treba biti izveden je kao samostoječi ormar, izrađen od plasificiranog čeličnog lima, mehanička zaštita IP 44 u skladu s CEI EN 60529 ili jednakovrijedno, otpornost na udarac IK 10 u skladu s CEI EN 50102 ili jednakovrijedno, s vratima s bravicom, tropolnim sabirničkim razvodom. Ostaviti 30% slobodnog prostora u svrhu proiširenja strujnih krugova.
Izvedba ormara mora zadovoljavati uvjete II klase zaštite od električnog udara, kao i odgovarajuću zaštitu od neizravnog dodira.
Sve pristupačne dijelove pod naponom prekriti izolacijskom pločom, te označiti sve elemente.
U +GRO ugraditi slijedeću opremu:
- | 4P niskonaponski prekidač snage 200 A opremljen magnetskim i termičkim okidačem, opremljen modulom za daljinski isklop . Mogućnost podešenja struje preoopterećnje u rasponu 0.8-1In | kom | 1 | / | /
- | 4P niskonaponski prekidač snage 120 A opremljen magnetskim i termičkim okidačem, opremljen modulom za daljinski isklop . Mogućnost podešenja struje preoopterećnje u rasponu 0.8-1In | kom | 2 | / | /
- | odvodnik prenapona 3P+N, 40/15kA, Uc=350V, Up=1.4 kV, klase I+II | kom | 2 | / | /
- | minijaturni zaštitni prekidač iC60H,15kA, C 32 A, 3P za zaštitu odvodnika prenapona | kom | 1 | / | /
- | rastavna sklopka, 3P, 160A, NV, s topljivima umecima vel.00 3x125A | kom | 3 | / | /
- | rastavna sklopka, 3P, 160A, NV, s topljivima umecima vel.00 3x160A | kom | 4 | / | /
- | rastavna sklopka, 3P, 125A, NV, s topljivima umecima vel.000 1x63A | kom | 2 | / | /
- | Sustav za zamjenu izvora napajanja, s ručnom i automatskom opremom za prebacivanje - changeover switch | kom | 1 | / | /
- | minijaturni zaštitni prekidač, C 2 A, 1P | kom | 6 | / | /
- | minijaturni zaštitni prekidač, C 6 A, 1P | kom | 12 | / | /
- | minijaturni zaštitni prekidač, C 10 A, 1P | kom | 22 | / | /
- | minijaturni zaštitni prekidač, C 16 A, 1P | kom | 25 | / | /
- | minijaturni zaštitni prekidač, C 25 A, 1P | kom | 2 | / | /
- | minijaturni zaštitni prekidač, C 32 A, 1P | kom | 3 | / | /
- | minijaturni zaštitni prekidač, C 40 A, 1P | kom | 4 | / | /
- | minijaturni zaštitni prekidač, C 50 A, 1P | kom | 1 | / | /
- | minijaturni zaštitni prekidač, C 6 A, 3P | kom | 6 | / | /
- | minijaturni zaštitni prekidač, C 32 A, 3P | kom | 7 | / | /
- | minijaturni zaštitni prekidač, C 32 A, 3P | kom | 36 | / | /
- | minijaturni zaštitni prekidač, C 40 A, 3P | kom | 6 | / | /
- | minijaturni zaštitni prekidač, C 50 A, 3P | kom | 5 | / | /
- | minijaturni zaštitni prekidač, C 63 A, 3P | kom | 10 | / | /
- | minijaturni zaštitni prekidač, C 80 A, 3P | kom | 4 | / | /
- | RCD 100/0,3 A, 4P | kom | 1 | / | /
- | RCD 80/0,3 A, 4P | kom | 1 | / | /
- | RCD 63/0,3 A, 4P | kom | 1 | / | /
- | RCD 63/0,03 A, 4P | kom | 7 | / | /
- | RCD 40/0,03 A, 4P | kom | 6 | / | /
- | RCD 40/0,03 A, 4P s modulom za daljinski isklop | kom | 3 | / | /
- | kombinirana zaštitna sklopka C16/0,03 A, 2P | kom | 12 | / | /
- | kombinirana zaštitna sklopka C16/0,3 A, 2P | kom | 4 | / | /
- | kombinirana zaštitna sklopka C16/0,03 A, 4P | kom | 3 | / | /
- | kombinirana zaštitna sklopka C20/0,3 A, 2P | kom | 2 | / | /
- | kombinirana zaštitna sklopka C20/0,3 A, 4P | kom | 3 | / | /
- | kombinirana zaštitna sklopka C25/0,3 A, 2P | kom | 1 | / | /
- | kombinirana zaštitna sklopka C25/0,3 A, 4P | kom | 2 | / | /
- | kombinirana zaštitna sklopka C32/0,3 A, 2P | kom | 3 | / | /
- | kombinirana zaštitna sklopka C32/0,3 A, 4P | kom | 1 | / | /
- | kombinirana zaštitna sklopka C40/0,3 A, 2P | kom | 6 | / | /
- | kombinirana zaštitna sklopka C40/0,3 A, 4P | kom | 5 | / | /
- | kombinirana zaštitna sklopka C80/0,3 A, 4P | kom | 5 | / | /
- | instalacijski jednopolni sklopnik 230V, 20A, 1NO | kom | 11 | / | /
- | instalacijski dvopolni sklopnik 230V, 20A, 2NO | kom | 5 | / | /
- | instalacijski tropolni sklopnik 230V, 63A, 3NO | kom | 4 | / | /
- | instalacijski jednopolni sklopnik 24V, 20A, 1NO | kom | 4 | / | /
- | instalacijski dvopolni sklopnik 24V, 20A, 2NO | kom | 6 | / | /
- | odstojnik za instalacijski sklopnik | kom | 35 | / | /
- | kontrolnik napona DS3 UV | kom | 1 | / | /
- | PT relej 4 C/O, 6A, 230V | kom | 2 | / | /
- | PT relej 8 C/O, 6A, 230V | kom | 1 | / | /
- | strujni mjerni transformator 300/5A | kom | 1 | / | /
- | 3-fazni programabilni digitalni multimetar | kom | 1 | / | /
- | transformator 230V/24V, 100VA | kom | 5 | / | /
- | ispravljač 230VAC/24VDC, 0.48/1.5A | kom | 2 | / | /
- | grebenasta sklopka 0-1-2/1P, za DIN nosač | kom | 2 | / | /
- | grebenasta sklopka 0-1-2/3P, za DIN nosač | kom | 4 | / | /
- | grebenasta sklopka za montažu na vrata, 10A, 0-1, 1P | kom | 3 | / | /
- | signalna lampica 230V, zelena | kom | 3 | / | /
- | signalna lampica 230V, crvena | kom | 3 | / | /
- | Digitalni uklopni sat | kom | 1 | / | /
- | luksomat | kom | 1 | / | /
- | bistabilni relej, 4 C/O, 230V, 20A | kom | 1 | / | /
- | timer 16A, 1NO | kom | 1 | / | /
- | ugradnja i spajanje (bez dobave) trofaznog elektroničkog dvotarifnog brojila s mjerenjem maksimalne snage | kom | 1 | / | /
- | ožičenje sa svim potrebnim radom i materijalom uključujući sabirnice, stezaljke, spojne kabele, spojni pribor ( vijci), kabelske stopice, zaštitne izolacione pregrade, bravice i natpisne pločice te shemu izvedenog stanja. | kpl | 1 | / | /
| KOMPLET: | kom | 1 |  | 0
2 | AGREGAT
| Dobava kompaktnog elektroagregatskog postrojenja s mikroprocesorskim upravljanjem , namjenjeno za automatsko rezervno ili osnovno napajanje potrošača. Ugrađeno u zatvoreno kučiše s nivoom buke smanjenim na 70 dB±3dB na 7m. Pogonjeno pomoću diesel motora, koji je prirubno povezan sa sinkronim generatorom. Motor i generator su preko gumenih amortizera pričvršćeni na čelično postolje na koje je direktno pričvršćen i komandni ormar, spremnik goriva te akumulatorske baterije. | / | / | / | /
| Izlazna snaga definirana je prema ISO8528/5, pogonska grupa G2, s AVR regulacijom napona, stacionarni teret izohrono, kod 3x400/231 V, cos=0,8, 50 Hz. 1500 1/min, trajna snaga 65kVA/52kW, snaga preopterečenja 70kVA/56kW. | / | / | / | /
| MOTOR: diesel motor, 4-taktni, 4 cilindara u redu, zapremine 4087 ccm, potrošnje goriva 11,1 l/h pri 75% tereta, s direktnim ubrizgavanjem GE-MG, elektronskom regulacijom broja okretaja, suhim filtrom zraka, s prednabijanjem i hladnjakom zrak/ zrak, vodom hlađen, tlačno podmazivan. | / | / | / | /
| Predgrijavanje motora preko zagrijavanja rashladne tekućine putem termostatski reguliranog grijača 230 V, za preuzimanje udarnog opterećenja odmah po startu. 139 l spremnik goriva te s prikazom stanja zapunjenosti na zaslonu automatike. | / | / | / | /
| Maksimalne dimenzije postrojenja 2600x1000x1535 mm (dužina x širina x visina); maksimalna masa 1273 kg, komplet 1 | / | / | / | /
UPRAVLJAČKI ORMAR
| Ormar automatike s mikroprocesorskim upravljanjem ugrađen u kučište elektroagragatskog postrojenja. | / | / | / | /
| Mjerenje (ispis na LCD-displeju): Napon generatora, frekvencija generatora, napon mreže, struja generatora, frekvencija mreže, napon baterije, broj okretaja motora, nivo goriva, te brojač sati rada. | / | / | / | /
| Svjetlosna signalizacija – stanja (LED): Mreža prisutna/neispravna, generatorski napon prisutan/neispravan, uključen generatorski sklopnik, uključen mrežni sklopnik, nizak prtisak ulja, visoka temperatura/nizak nivo rashladne tekućine motora, nizak nivo goriva (pričuva goriva), neuspio start, , nizak napon baterije | / | / | / | /
| Signalizacija stanja i kvarova (ispis na LCD-displeju): Nadnapon/podnapon i nad/pod frekvencija generatora, preopterećenje i kratki spoj generatora, nad/podfrekvencija i nad/podnapon mreže, napona mreže, pobjeg, nizak napon punjenja baterija, napon baterije. | / | / | / | /
| Daljinska signalizacija i upravljanje: izlaz za zbirni kvar, kontakti za daljinsku signalizaciju, ulazi za isklop u nuždi i daljinsku blokadu rada Upravljanje: Tipkala za izbor režima rada (test, automatsko, ručno), upravljanje (uključenje generatorskog sklopnika, uključenje sklopnika mreže, reset, start, stop, isključenje zvučnog alarma), tipkala za programiranje. | / | / | / | /
| Zaštite generatora: Preopterećenje, kratki spoj, podnapon, nadnapon, asimetrija, podfrekvencija i nadfrekvencija. | / | / | / | /
| Zaštite motora: Visoka temperatura/nizak nivo rashladne tekućine motora, nizak prisisak ulja, nema goriva i pobjeg. | / | / | / | /
| Ugrađen zaštitni izlazni prekidač s termo zaštitnim elementom i dodatnim kontaktom za signalizaciju, komplet 1 | / | / | / | /
KOMUTACIJSKI ORMAR
| Zasebni ormar komutacije za zidnu montažu s ugrađenim mrežno/agregatskim sklopnicima s električnom i mehaničkom blokadom mikroprocesorski upravljani, komplet 1 | / | / | / | /
OSTALA OPREMA UZ AGREGAT
| Ručna krilna pumpa ulja, komplet 1 | / | / | / | /
| Grijač rashladne tekućine 1000 W, komplet 1 | / | / | / | /
PUŠTANJE U RAD
| Dobava, doprema i isporuka DEA na temeljnu ploču, komplet 1 | / | / | / | /
| Spajanje energetskih i signalno-upravljačkih kabela na strani agregata, komplet 1 | / | / | / | /
| Provjera podešenih parametara i ispravnosti ugrađenih elemanta, provjera spojeva na crijevima, provjera razine ulja, antifriza i goriva, provjera okretnog polja, probno pokretanje agregata, očitanje vrijednosti i izrada zapisnika o puštanju agregata u rad, komplet 1 | / | / | / | /
| KOMPLET: | kom | 1 |  | 0
|  |  |  | 1. RAZDJELNICI : | 0
2. RAZVOD I KABELSKE TRASE
1 | Nabava i ugradnja sljedećih cijevi u već iskopane kabelske kanale:
- | UKC promjera 200mm | m | 40 |  | 0
- | PEHD instalacijska cijev promjera 110mm | m | 40 |  | 0
2 | Nabava i isporuka kabela, komplet potrebnog instalacijskog materijala, uvlačenje voda u već položene cijevi i izrada završnica i spajanje:
- | NYY-J 4x95 mm2 | m | 323 |  | 0
- | NYY-J 5x35 mm2 | m | 57 |  | 0
- | H07V-K 1x95 mm2 | m | 323 |  | 0
3 | Dobava i montaža kabel polica u spuštenom stropu tip PK, komplet sa svim potrebnim ovjesnim, spojnim i montažnim materijalom i priborom. Kabel police, osim za energetske kabele, služe i za polaganje signalnih kabela te cjelokupne instalacije jake struje. Stavka uključuje šlicanje i probijanje zidova/stropa i panela uz izvedbu brtvljenja. Polaže se:
- | kabel polica PK200 | m | 30 |  | 0
- | kabel polica PK100 | m | 50 |  | 0
- | kabel polica PK50 | m | 42 |  | 0
4 | Dobava i montaža u namještaj dvodjelnog parapetnog kanala, boju odabrati u dogovoru s investitorom i arhitektom . Dimenzija kanala cca 70x170mm. Stavka obuhvaća:
a | Parapetni kanal | m | 22 |  | 0
b | Poklopac parapetnog kanala | m | 22 |  | 0
c | Krajnji poklopac | kom | 6 |  | 0
d | Pregradni element | m | 20 |  | 0
e | Koljeno 90⁰ | kom | 2 |  | 0
f | "T" element | kom | 10 |  | 0
g | Kutni element | kom | 3 |  | 0
h | Montažna kutija 4 modula | kom | 10 |  | 0
5 | Dobava i montaža stropnih držača za kabele komplet s vijcima i tiplama. | kom | 86 |  | 0
6 | Dobava, montaža i spajanje isklopnih tipkala:
a | oznake IT xx, crvene boje, isključuje cjelokupno mrežno napajanje unutar +GRO | kom | 4 |  | 0
b | oznake IT xx, žute boje, isključuje cjelokupno agregatsko napajanje unutar +GRO | kom | 4 |  | 0
7 | Brtvljenje kabelskih prodora i prodora kabelskih trasa na granici požarnih sektora smjesom vatrootpornosti minimalno EI90, radne temperature od min -10 °C do maks +60 °C. Za izvedeno brtvljenje je potrebno izraditi elaborat PP brtvljenja, poziciju brtvljenja propisno označiti. Sveukupno na objektu potrebno oko 20 kg brtvene mase. | kom | 2 |  | 0
|  |  |  | 2. RAZVOD I KABELSKE TRASE UKUPNO: | 0
3. INSTALACIJA RASVJETE
1 | Nabava, isporuka, montaža u zid i spajanje podžbuknog instalacijskog pribora, komplet sa svim potrebnim radovima:
a | Sklopka obična, 1M, 1P, 10A, 250V, (boja maske odabrati u dogovoru s arhitektom) | kom | 14 |  | 0
b | Tipkalo, 1M, 1P, 16A, 250V, (boja maske odabrati u dogovoru s arhitektom) | kom | 2 |  | 0
c | Sklopka izmjenična, 1M, 1P, 10A, 250V, (boju maske odabrati u dogovoru s arhitektom) | kom | 10 |  | 0
2 | Nabava i isporuka kabela opće rasvjete, protupanične i sigurnosne rasvjete, sklopke i tipkala, , te potrebnog instalacijskog materijala, proboji zidova, kabel se uvlači u zaštitne cijevi uz izradu završetaka i spajanje.
- | NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 450 |  | 0
- | NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 1356 |  | 0
3 | Nabava, isporuka i polaganje CS cijevi za uvlačenje kabela do sklopki, svjetiljki, protupaničnih svjetiljki i sl.
Cijevi se učvršćuju na zid pomoću adekvatnih obujmica. Komplet sa svim potrebnim priborom za montažu.
- | CS 20 | m | 980 |  | 0
- | PNT E20 | m | 40 |  | 0
4 | Nabava, isporuka i spajanje sljedeće opreme:
- | IC senzor pokreta | kom | 5 |  | 0
- | IC senzor pokreta 360 | kom | 5 |  | 0
5 | Dobava, montaža i spajanje sljedećih rasvjetnih tijela. Komplet sa žaruljama. U stavku uključen sav potrebni rad i materijal
a | Linijska modularna LED svjetiljka s direktnom širokosnopnom simetričnom svjetlosnom distrubucijom, za kontinuirano osvijetljenje s 64 visoko-učinkovite LED diode po segmentu.
Kućište svjetiljke izrađeno je od čeličnog lima, emajlirana u poliesterskom laku - završna obrada bijele boje, 100% fleksibilna i bez alata mehanička i električna instalacija pomoću CLIX tehnologije pomoću dvaju bočnih okretnih poluga na šinu.
PMMA leća (otporna na udarce IK07 - postiže zaštitu od IP50 za LED i optiku).
Ukupna snaga: ≤22.7W
Izlazni svjetlosni tok : ≥3720lm
Efikasnost : ≥164 lm/W
Temperatura boje svjetla 3000K
Faktor uzvrata boje Ra≥80
Kromaticitet : MacAdam 3
Životni vijek: 50.000 h L90
Stupanj zaštite IP20
Otpornost na udarce IK07
Dimenzije svjetiljke : 1000 x 60 x 85 mm ±10%
Certifikati : CE, ENEC
Svjetiljka je DALI upravljiva.
Garantni rok proizvođača najmanje 5 godina.
Oznaka u projektu S1.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud, UGR, Ra. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda.
| A.) Dobava | kom. | 13 |  | 0
| B.) Montaža i pogonsko spajanje | kom. | 13 |  | 0
b | Šinski sustav ukupne duljine 20,5m.
Bijela linijska šina; Kanal od čeličnog lima u bijeloj boji od poliesterskog laka. 5 mrežnih vodova (5 x 2,5 mm² / 16A) plus 2 x 2 vodiča (4 x 1,5 mm² / 10A) za integriranje rasvjete u nuždi pomoću dva neovisno izolirana kruga, plus i 2 vodiča upravljačkog voda (2 x 1,5 mm² / 10A) . Spajanje bez alata pomoću električnog kompleta za dovod. Dimenzije presjeka: 60x54 mm; U stavku je uključen sav spojni i montažni pribor, zajedno sa napajačkim elementima.
Garantni rok proizvođača najmanje 5 godina.
Oznaka u projektu: šin
| A.)Dobava | kpl. | 1 |  | 0
| B.) Montaža i pogonsko spajanje | kom. | 1 |  | 0
c | Nadgradna okrugla LED svjetiljka sa simetričnom direktnom distribucijom svjetlosti.
Kućište svjetiljke izrađeno od polikarbonata
Difuzor izrađen od opalnog polikarbonata
Masa svjetiljke : ≤1.17kg
Ukupna snaga: ≤16.3W
Klasa elektične zaštite : II
Izlazni svjetlosni tok : ≥1850 lm
Efikasnost : ≥113 lm/W
Temperatura boje svjetla 3000K
Faktor uzvrata boje Ra≥80
Kromaticitet : MacAdam 3
Životni vijek: 50.000 h L80
Stupanj zaštite IP66
Otpornost na mehaničke udarce IK10
Dimenzije svjetiljke : Ø307 x 58 mm ±10%
Certifikati : CE, ENEC
Garantni rok proizvođača najmanje 5 godina.
Oznaka u projektu S2.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud, UGR, Ra. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda.
| A.) Dobava | kom. | 6 |  | 0
| B.) Montaža i pogonsko spajanje | kom. | 6 |  | 0
d | Nadgradna okrugla LED svjetiljka sa simetričnom direktnom distribucijom svjetlosti.
Kućište svjetiljke izrađeno od polikarbonata
Difuzor izrađen od opalnog polikarbonata
Masa svjetiljke : ≤0.85kg
Ukupna snaga: ≤30W
Klasa elektične zaštite : II
Izlazni svjetlosni tok : ≥2550 lm
Efikasnost : ≥85 lm/W
Temperatura boje svjetla 3500-4000K
Faktor uzvrata boje Ra≥80
Kromaticitet : MacAdam 3
Životni vijek: 50.000 h L70
Stupanj zaštite IP44
Otpornost na mehaničke udarce IK04
Dimenzije svjetiljke : Ø410 x 115 mm ±10%
Certifikati : CE
Garantni rok proizvođača najmanje 5 godina.
Oznaka u projektu S3.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud, UGR, Ra. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda.
| A.) Dobava | kom. | 24 |  | 0
| B.) Montaža i pogonsko spajanje | kom. | 24 |  | 0
e | Nadgradna LED vodotijesna svjetiljka
Kućište svjetiljke izrađeno od polikarbonata
Difuzor izrađen od opalnog polikarbonata sa refrakcijskim prizmama
Masa svjetiljke : ≤1.7kg
Ukupna snaga: ≤35.2 W
Klasa elektične zaštite : I
Izlazni svjetlosni tok : ≥4370 lm
Efikasnost : ≥124 lm/W
Temperatura boje svjetla 4000K
Faktor uzvrata boje Ra≥80
Kromaticitet : MacAdam 3
Životni vijek: 50.000 h L80
Stupanj zaštite IP66
Otpornost na mehaničke udarce IK08
Dimenzije svjetiljke : 1100 x 90 x 90 mm ±10%
Certifikati : CE, ENEC, RCM
Garantni rok proizvođača najmanje 5 godina.
Oznaka u projektu S4.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud, UGR, Ra. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda.
| A.) Dobava | kom. | 3 |  | 0
| B.) Montaža i pogonsko spajanje | kom. | 3 |  | 0
f | Nadgradna zidna kupaonska LED svjetiljka
Kućište svjetiljke izrađeno od polikarbonata
Difuzor izrađen od opalnog polikarbonata
Masa svjetiljke : ≤0.6kg
Ukupna snaga: ≤ 8W
Klasa elektične zaštite : II
Izlazni svjetlosni tok : ≥800 lm
Efikasnost : ≥100 lm/W
Temperatura boje svjetla 3000K
Faktor uzvrata boje Ra≥80
Životni vijek: 50.000 h L70
Stupanj zaštite IP44
Otpornost na mehaničke udarce IK06
Dimenzije svjetiljke : 450 x 58 x 81 mm ±10%
Certifikati : CE
Garantni rok proizvođača najmanje 5 godina.
Oznaka u projektu S5.
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud, UGR, Ra. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda.
| A.) Dobava | kom. | 8 |  | 0
| B.) Montaža i pogonsko spajanje | kom. | 8 |  | 0
g | Nadgradna nužna LED svjetiljka za osvijetljenje otvorenih zona s minimalno 0,5 lx prema normi EN 1838 .
Kućište svjetiljke je izrađeno od polikarbonata završne obrade bijele boje.
Distribucija svjetlosti pomoću polikarbonatne leće.
Snaga: ≤4W
Svjtlosni tok ≥130 lm
Svjetiljka sa vlastitiom baterijom autonomije 3h.
Stupanj zaštite: IP40
Dimenzije svjetiljke : 146 x 146 x 34 mm ±10%
Certifikati : CE
Garantni rok proizvođača najmanje 5 godina.
Oznaka u projektu: EM1
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud, UGR, Ra. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda.
| A.) Dobava | kom. | 3 |  | 0
| B.) Montaža i pogonsko spajanje | kom. | 3 |  | 0
h | Nadgradna nužna LED svjetiljka za osvijetljenje evakuacijskh ruta s minimalno 1 lx prema normi EN 1838 .
Kućište svjetiljke je izrađeno od polikarbonata završne obrade bijele boje.
Distribucija svjetlosti pomoću polikarbonatne leće.
Snaga: ≤4W
Svjtlosni tok ≥113 lm
Svjetiljka sa vlastitiom baterijom autonomije 3h.
Stupanj zaštite: IP40
Dimenzije svjetiljke : 146 x 146 x 34 mm ±10%
Certifikati : CE
Garantni rok proizvođača najmanje 5 godina.
Oznaka u projektu: EM2
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud, UGR, Ra. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda.
| A.) Dobava | kom. | 4 |  | 0
| B.) Montaža i pogonsko spajanje | kom. | 4 |  | 0
i | Dobava zidne piktogramske LED svjetiljke za označavanje izlaza.
Vidljivost piktograma najmanje 26m.
Kućište svjetiljke je izrađeno od polikarbonata završne obrade bijele boje.
Svjetiljka sa vlastitiom baterijom autonomije 3h.
Stupanj zaštite: IP65 IK07
Certifikati : CE
Garantni rok proizvođača najmanje 5 godina.
Oznaka u projektu: P1
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud, UGR, Ra. Dokazi se prilažu prilikom predaje ponude, inače se ista neće uzeti u razmatranje. Jednakovrijednost se dokazuje i tehničkim karakteristikama svjetiljke, kao i oblikovnosti samog proizvoda.
| A.) Dobava | kom. | 13 |  | 0
| B.) Montaža i pogonsko spajanje | kom. | 13 |  | 0
|  |  |  | 3. INSTALACIJA RASVJETE UKUPNO: | 0
4. INSTALACIJA PRIKLJUČNICA I TEHNOLOŠKE OPREME
1 | Nabava, isporuka, montaža u zid ili parapetni kanal i spajanje podžbuknog instalacijskog pribora, komplet sa svim potrebnim radovima:
2 | Priključnice slabe struje 1x RJ 45 modul ''Keystone'', cat 6a, FTP, za ugradnju u nosivi okvir, ''Tool Free'', za ugradnju u zid, parapet ili podnu kutiju, sukladan zahtjevima za klasu EA prema normi HRN EN 50173 ili jednakovrijedno, podžbukno ili nadžbukno, s mehaničkom zaštitom od ulaska prašine s kompletom za montažu (uložak+vijak), s označavanjem s naljepnicama otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka, sve prema niže navedenom opisu,
a | Instalacijska kutija za ugradnju za 1 modula | kom | 1
b | Nosivi okvir za 1 modul, | kom | 1
c | Ukrasna pokrivna pločica za 1 modul, | kom | 1
d | Adapter, | kom | 1
e | RJ45 modul, Cat.6a, FTP ''KEYSTONE'', | kom | 1
| Komplet | kom | 10 |  | 0
3 | Priključnice slabe struje 2x RJ 45 modul ''Keystone'', cat 6a, FTP, za ugradnju u nosivi okvir, ''Tool Free'', za ugradnju u zid, parapet ili podnu kutiju, sukladan zahtjevima za klasu EA prema normi HRN EN 50173 ili jednakovrijedno, podžbukno ili nadžbukno, s mehaničkom zaštitom od ulaska prašine s kompletom za montažu (uložak+vijak), s označavanjem s naljepnicama otpornim na vlagu i prljavštinu, s tiskanim ispisom oznaka, sve prema niže navedenom opisu,
a | Instalacijska kutija za ugradnju za 1 modula | kom | 1
b | Nosivi okvir za 2 modula, | kom | 1
c | Ukrasna pokrivna pločica za 2 modula, | kom | 1
d | Adapter, | kom | 2
e | RJ45 modul, Cat.6a, FTP ''KEYSTONE'', | kom | 2
| Komplet | kom | 9 |  | 0
4 | Priključnica standardna sa zaštitnim kontaktom, jednostruka,16A, 230V, zajedno s montažnom kutijom, nosačem, okvirom i ukrasnom maskom 2M, proizvod , za ugradnju u zid | kom | 15 |  | 0
5 | Priključnica standardna sa zaštitnim kontaktom, jednostruka,16A, 230V, zajedno s montažnom kutijom, nosačem, okvirom i ukrasnom maskom 2M, proizvod , za ugradnju u strop | kom | 2 |  | 0
6 | Priključnica standardna sa zaštitnim kontaktom, dvostruka, 16A, 230V, zajedno s montažnom kutijom, nosačem, okvirom i ukrasnom maskom 4M, proizvod, za ugradnju u zid | kom | 14 |  | 0
7 | Priključnica standardna sa zaštitnim kontaktom, trostruka,16A, 230V, zajedno s montažnom kutijom, nosačem, okvirom i ukrasnom maskom, 6M, proizvod, za ugradnju u zid | kom | 2 |  | 0
8 | Priključnica standardna sa zaštitnim kontaktom, četverostruka,16A, 230V, zajedno s montažnom kutijom, nosačem, okvirom i ukrasnom maskom, 8M, proizvod, za ugradnju u zid | kom | 3 |  | 0
9 | Priključnica standardna sa zaštitnim kontaktom, jednostruka,16A, 230V, zajedno s montažnom kutijom, nosačem, okvirom i ukrasnom maskom, 2M, proizvod , za ugradnju u podnu kutiju/parapetni kanal | kom | 12 |  | 0
10 | Set utičnica sastavljen od 5 modula - HDMI, VGA, 1x RJ 45 cat 6, 1x šuko utičnica 230V, 16A u jednom nizu, komplet s instalacijskom kutijom i ukrasnim okvirom | kom | 2 |  | 0
11 | Priključnica standardna sa zaštitnim kontaktom, jednostruka,16A, 230V, zajedno s montažnom kutijom, nosačem, okvirom, ukrasnom maskom 2M i poklopcem, IP44, proizvod za ugradnju u zid | kom | 22 |  | 0
12 | Nabava i isporuka kabela, komplet potrebnog instalacijskog materijala, šlicanje i probijanje zidova/stropa i panela uz izvedbu brtvljenja, polaganje voda u pocinčane perforirane kabelske kanale, uvlačenje voda u već položene cijevi i izrada završnica i spajanje.
a | FG16OR16 3x2.5 | m | 480 |  | 0
b | NYY-J 5x2,5 mm2 | m | 212 |  | 0
c | NYY-J 3x2,5 mm2 | m | 186 |  | 0
d | NYM-J 5x4 mm2 | m | 72 |  | 0
e | NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 53 |  | 0
f | NYM-J 3x4 mm2 | m | 68 |  | 0
g | NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 1752 |  | 0
h | JY(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 35 |  | 0
i | JY(st)Y 3x2x0,8 mm2 | m | 68 |  | 0
j | NHXH FE180/E30 3x1,5mm2 | m | 160 |  | 0
k | LiYCY 2x0,75 mm2 | m | 520 |  | 0
l | LiYCY 5x0,75 mm2 | m | 340 |  | 0
m | LiYCY 7x1,5 mm2 | m | 278 |  | 0
n | LiYCY 2x0,75 mm2 (oklopljeni) | m | 86 |  | 0
o | UTP cat. 5e | m | 50 |  | 0
p | UTP cat. 6 | m | 60 |  | 0
r | S/FTPcat.6 | m | 42 |  | 0
18 | Napajanje izvoda za ostala trošila kabelom NYY-J 3x2,5 mm2. Duljina izvoda iznosi prosječno 15 m. | kom | 12 |  | 0
19 | Dobava i polaganje instalacijskih cijevi do priključnica, priključnih ploča, strojeva, potrošača ventilacije i grijanja, te ostalih tehnoloških potrošača. Cijevi se učvršćuju na zid adekvatnim obujmicama. u stavku uključena izrada šliceva/probijanje zidova i sl. Komplet sa svim potrebnim priborom za montažu.
a | CS16 mm | m | 80 |  | 0
b | CS 20 mm | m | 120 |  | 0
c | CS 25 mm | m | 1000 |  | 0
d | CS 50 mm | m | 40 |  | 0
e | PNT EN20 | m | 60 |  | 0
f | PNT EN25 | m | 85 |  | 0
20 | Spajanje slijedeće opreme, bez dobave samo rad:
a | Vanjska i unutarnja VRF jedinica te split klima uređaja | kom | 6 |  | 0
b | Termostat | kom | 4 |  | 0
c | Žičani upravljač | kom | 1 |  | 0
d | Komunikacijski ormar | kom | 1 |  | 0
e | El. grijač | kom | 2 |  | 0
f | Ventilatori | kom | 3 |  | 0
g | Senzori | kom | 4 |  | 0
21 | Izrada premoštenja vrata i dovratnika, kabelskih kanala, kanala ventilacije i ostalih metalnih masa fleksibilnim premosnicama H07V-K 10mm2. | kom | 21 |  | 0
22 | Dobava i polaganje vodiča H07V-K Cijena stavke uključuje dobavu, polaganje u zid, uvlačenje vodiča u zaštitnu cijev, polaganje po konstrukciji, polaganje u/na prethodno postavljene kabelske kanale i police, spajanje na izvod uzemljivača, metalne mase, te na sabirnice za uzemljenje te spojni i montažni pribor (stopice, toplo skupljajući bužir za zaštitu). Obračun po m1 položenog vodiča.
a | H07V-K 1x10 mm2 | m | 60 |  | 0
b | H07V-K 1x16 mm2 | m | 16 |  | 0
c | H07V-K 1x25 mm2 | m | 8 |  | 0
|  |  |  | 4. INSTALACIJA PRIKLJUČNICA I TEHNOLOŠKE OPREME UKUPNO: | 0
5. INSTALACIJA SLABE STRUJE
INSTALACIJA KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA
1 | Dobava i polaganje sljedećih kabela:
| -HDMI kabel duljine 15m | kom | 5 |  | 0
| -COAX SAT17 75Ohm | m | 156 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja sljedećih instalacijskih cijevi komplet s montažnim materijalom, u stavku uključena izrada šliceva/probijanje zidova i sl.:
| -PEHD cijev promjera 50mm | m | 210 |  | 0
| -CS cijev promjera 20mm | m | 860 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja komunikacijskog razdjelnika
samostojeći
vanjskih dimenzija 800x800 mm (ŠxD)
visine 42U
zaštita prema IP 30
prednja plexiglass jednokrilna vrata s bravom
stražnja metalna dvokrilna vrata s bravom
bočne stranice, 800x2000 mm
podnožje, 800x100x1000 mm
19" nosači opreme, 42U (prednji i stražnji)
set za ventilaciju (2 x ventilator, thermostat)
set za uzemljenje
vertikalne vodilice kabela, 42U, prednje
PVC nosač dokumentacije, A4
M6 kavezna matica + M6 vijak (kpl=100 kom)
Ostali spojni, vezni i potrošni materijal
Naponska letva ,0U, input IEC 60309 230V 16A, combi outputs (36)C13 or C19
Nosač strujne letve
UEC, 0U, input IEC 60309 230V 16A, combi outputs (36)C13 or C19
Kavezne matice, set za montiranje M5/plate 2,5 mm
Dobava i ugradanja prespojnog panela Cat.6A, STP, za ugradnju do 24 x RJ45 priključaka, za ugradnju u 19" razdjelnik, visine 1U, s elementima za označavanje, s tiskanim ispisom oznaka i označavanjem prespojnog panela i svakog priključnog mjesta (oznake moraju biti otporne na prašinu i vlagu), kom w
Dobava i ugradnja svjetlovodnog prespojnog panela za ugradnju do 24 dvostrukih (engl. Duplex) LC/LC prespojnika za ugradnju u 19" razdjelnik, visine 1U, s ladicom za prihvat svjetlovodnih kabela i s poklopcem, s uvodnicima kabela, elementima za vođenje svjetlovodnih kabela, plastičnim vezicama i ostalom potrebnom opremom, s elementima za označavanje, s tiskanim ispisom oznaka i , označavanjem prespojnog panela i svakog priključnog mjesta (oznake moraju biti otporne na prašinu i vlagu), kom q
Dobacva i ugradnja Duplex LC/LC UPC jednomodnog prespojnika za ugradnju u svjetlovodni prespojni panel, kom 2
Dobava i ugradnja jednomodnog (engl. Singlemode) svjetlovodnog završetka za svjetlovodni kabel s tvornički konektiranim LC konektorima (eng. Pig tail) za svjetlovodni kabel 9/125 µm, OS2 kategorije ili jednakovrijedno, kom 6
Dobava i ugradnja horizontalne vodilice kabela (engl. Routing Clips), visine 1U, za ugradnju u 19” razdjelnik s min. 4 prstena za vođenje kabela za vođenje min. 48 prespojnih kabela, kom 3
Dobava i ugranja prespojnog kabela, 2 m, Cat.6A (klasa EA) ili jednakovrijedno, 26 AWG S/FTP, LS/OH IEC 332.1 ili jednakovrijedno, kom 62
Dobava i ugranja prespojnog kabela, 3 m, Cat.6A (klasa EA) ili jednakovrijedno, 26 AWG S/FTP, LS/OH IEC 332.1 ili jednakovrijedno, kom 2
Dobava i ugranja prespojnog kabela, 5 m, Cat.6A (klasa EA) ili jednakovrijedno, 26 AWG S/FTP, LS/OH IEC 332.1 ili jednakovrijedno, kom 16
Dobava i ugradnja svjetlovodnog prespojnog kabela sa dvije niti (engl. Duplex) 2 m jednomodni (engl. Singlemode) kabel, 9/125 µm sukladan kategoriji OS2 ili jednakovrijedno HRN EN 50173:1 ili jednakovrijedno, G652D ili jednakovrijedno za SM vlakna, kom 3
Dobava i ugradnja svjetlovodnog prespojnog kabela sa dvije niti (engl. Duplex) 3 m jednomodni (engl. Singlemode) kabel, 9/125 µm sukladan kategoriji OS2 ili jednakovrijedno HRN EN 50173:1 ili jednakovrijedno, G652D ili jednakovrijedno za SM vlakna, kom 2
|  | komplet | 1 |  | 0
4 | Dobava i polaganje 4 paričnog U/FTP kabel Cat.6A, 4x2xAWG23/1, ISO/IEC 11801 ili jednakovrijedno, Class Eᴬ ili jednakovrijedno, LSOH, Euroclass Eca ili jednakovrijedno, Standard HFFR-LS ili jednakovrijedno, IEC 60332-1-2 ili jednakovrijedno, IEC 61156-5 ili jednakovrijedno | m | 1150 |  | 0
5 | Dobava i polaganje jednomodnomodnog (engl. Singlemode) svjetlovodnog kabela s 12 niti, Duct Grade Unitube Fiber Optic Cable 12-niti, LS0H ili jednakovrijedno, ISO/IEC 60332-1 ili jednakovrijedno, ISO/IEC 60794-1-2 ili jednakovrijedno, IEC 60794-3-11 ili jednakovrijedno. Max vlačno opterećenje: 1000N, prekidna vlačna sila: 1500N, Euroclass Eca | m | 50 |  | 0
6 | Dobava i polaganje jednomodnog (engl. Singlemode) svjetlovodnog kabela s 4 niti, Duct Grade Unitube Fiber Optic Cable 4-niti, LS0H ili jednakovrijedno, ISO/IEC 60332-1 ili jednakovrijedno, ISO/IEC 60794-1-2 ili jednakovrijedno, IEC 60794-3-11 ili jednakovrijedno. Max vlačno opterećenje: 1000N, prekidna vlačna sila: 1500N, Euroclass Eca | m | 32 |  | 0
7 | Dobava i polaganje kabela S/FTP cat. 6a u već postavljene instalacijske cijevi/kabelske police | m | 50 |  | 0
8 | Spajanje kabela slabe struje na priključnicama kripmanjem, lemljenjem i sl. | kompl | 48 |  | 0
9 | Dobava, ugradnja i spajanje antenske utičnice, SAT/TV/FM | kom | 2 |  | 0
10 | Dobava i montaža kabel polica u spuštenom stropu/instalacijskim kanalima tip PK, PVC i AL elementima, komplet sa svim potrebnim ovjesnim, spojnim i montažnim materijalom i priborom. Kabel police služe za polaganje instalacije slabe struje. Stavka uključuje šlicanje i probijanje zidova/stropa i panela uz izvedbu brtvljenja. Polaže se:
- | kabel polica PK100 | m | 100 |  | 0
- | kabel polica PK50 | m | 50 |  | 0
11 | Dobava, montaža i spajanje antenskog sustava sastavljenog iz slijedećih elemenata:
| Aluminijski dvodjelni stup | kom | 1
| Krovni lim | kom | 1
| Obujmica za pričvrščenje | kom | 2
| Obujmica za uzemljenje | kom | 1
| Obujmica za sidrenje | kom | 1
| Poklopac za stup | kom | 1
| UKV antena | kom | 1
| UHF antena | kom | 2
| Sat antena | kom | 1
| LNB Quattro | kom | 2
| Nosač dva LNB-a | kom | 1
| Nespecificirani sitni materijal i pribor | komplet | 1
| Komplet | komplet | 1 |  | 0
12 | Dobava, postava i spajanje ZAS razdjelnika sastavljenog iz slijedećih elemenata:
| Ormarić limeni N/Ž , 1000x1000x250 | kom | 1
| Pojačalo | kom | 2
| Multiprekidač 9/13 | kom | 2
| Atenuator f 20db | kom | 2
| Atenuator f 10db | kom | 4
| Adapter za uzemljenje dvostruki | kom | 4
| Konektor F | kom | 4
| Nespecificirani sitni materijal i pribor | komplet | 1
| Komplet | komplet | 1 |  | 0
13 | AKTIVNA MREŽNA OPREMA I CNUS
a | Unutarnja WiFi pristupna točka (AP) - TIP1 802.11ax dual band 2.4 GHz and 5 GHz 2x2:2 Access Point, 1.77 Gbps data rate, VHT MCS rates - 16/64/256/1024-QAM, 20/40/80 MHz channel sizes supported, supported standards IEEE 802.11 a/ac/ax/b/d/e/g/h/i/k/n/r/u/v, 2.5 GbE uplink RJ45 port, integrated 5 dBi (2.4 GHz) and 6 dBi (5 GHz) omnidirectional antenna, Max EIRP 31 dBm on 5 GHz and 29 dBm on 2.4 GHz, supporting 512 concurrent clients, WPA3, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.1x, 802.11w PMF, WMM, fast roaming (802.11r, OKC, Enhanced roaming), Mesh (multihop) on both bands, Band steering, Load balancing, tunneling (L2TP/L2oGRE/PPPoE), Wired and wireles remote packet capture, auto logging, ZapD performance tool, rogue AP detection, max power 21W, 802.3at powered, temperature range 0°C to +50°C | 2 | kom. |  | 0 | * | Vidi minimalne tehničke karakteristike koje mora zadovoljiti oprema - na listu Tehničke specifikacije
b | Vanjska WiF pristupna točka (AP) - TIP1 802.11ax dual band 2.4 GHz and 5 GHz 2x2:2 Access Point, 1.77 Gbps data rate, VHT MCS rates - 16/64/256/1024-QAM, 20/40/80 MHz channel sizes supported, supported standards IEEE 802.11a/ac/ax/b/d/e/g/h/i/k/n/r/u/v, 2.5 GbE uplink RJ45 port, 1 x Gigabit Ethernet PoE-Out port, integrated 8 dBi (2.4 GHz) and 8 dBi (5 GHz) omnidirectional antenna, Max EIRP 36 dBm on 5 GHz and 2.4 GHz, integrated LTE filter for 38 and 40 bands, supporting 512 concurrent clients, WPA3, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.1x, 802.11w PMF, WMM, fast roaming (802.11r, OKC, Enhanced roaming), Mesh (multihop) on both bands, Band steering, Load balancing, tunneling (L2TP/L2oGRE/PPPoE), Wired and wireles remote packet capture, auto logging, ZapD performance tool, rogue AP detection, max power 30W, max power ~45W when powering external device, 802.3at powered, temperature range -20°C to +65°C | 3 | kom. |  | 0 | * | Vidi minimalne tehničke karakteristike koje mora zadovoljiti oprema - na listu Tehničke specifikacije
c | Mrežni preklopnik - TIP1 8 x 1G and 2 SFP fiber ports, no power cord, L2 & L3 functionality, extensive QoS, ACL, Filtering, 20 Gbps switching capacity, 100 W PoE budget, 16K MAC Addresses, 512 ARP Entries, 4K VLANs, LACP/Trunking, 8 x QoS Prioritry Queues, policy based Auto-Configuration, auto-policty wipe, wireless aware, Cloud management and On-Premises cnMaestro, rack mount kit, USB port, Serial console 5-year warranty | 1 | kom. |  | 0 | * | Vidi minimalne tehničke karakteristike koje mora zadovoljiti oprema - na listu Tehničke specifikacije
| 1G SFP SMF LX Transceiver, 1310nm. -40C to 85C | 1 | kom. |  | 0
d | Instalacijski materijal
| EU Type F, 0.72 length | 5 | kom. |  | 0
| AC line cord, US Type B, 15A, 1.2m C13 connector | 1 | kom. |  | 0
| NaviaTec CAT6-BOX299 - 305m Box of Cat6 ¦ UTP solid ¦ 23AWG ¦ CCA core ¦ Outer Jacket; PVC | 1 | kom. |  | 0
| Transmedia TK 17-100 B - FTP-Cable ¦ Stranded Wire ¦ CAT5e ¦ Blue ¦ On spool ¦ 100 m ¦ 8-wires ¦ AWG24 ¦ Twisted pair ¦ Foil-screen | 1 | kom. |  | 0
| KANAL 17x17 SAMOLJEPLJIVI LHD17x17P2 (70m) KPS | 20 | kom. |  | 0
| Sitni instalacijski materijal | 1 | kpl. |  | 0
e | 2. OPTIČKO POVEZIVANJE
| Optički kabel single mode - 4 niti - polaganj/uvlačenje | 500 | kom. |  | 0
| Terminiranje optičkih niti | 8 | kom. |  | 0
| Prespojni optički pribor (kazete, kutije) | 1 | kom. |  | 0
f | 3. USLUGE
| Konfiguracija Konfiguracija AP-ova Konfiguracija switcha Konfiguracija centralnog nadzornog sustava | 1 | kpl. |  | 0
| Instalacija Priprema za instalaciju Instalacija na lokaciji korisnika Puštanje mreže u rad | 1 | kpl. |  | 0
| Izvid i dokumentacija Priprema i viziranje Izrada zapisnika s viziranja Izrada idejnog tehničkog rješenja i specifikacije Izrada dokumentacije izvedenog stanja | 1 | kpl. |  | 0
g | KONTROLER ZA NADZOR I UPRAVLJANJE WI-FI PRISTUPNIM UREĐAJIMA I MREŽNIM PREKLOPNIKOM (besplatan) | 1 | kpl. |  | 0
|  |  |  | 5. INSTALACIJA SLABE STRUJE UKUPNO: | 0
6. GROMOBRAN I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
1 | Dobava, polaganje i spajanje trake FeZn 30x4 za spajanje uzemljivačkih sondi i izvedbu uzemljivača | m | 130 |  | 0
2 | Dobava, polaganje i spajanje trake FeZn 30x4 za povezivanje sabirnica izjednačenja potencijala. | m | 20 |  | 0
3 | Spoj trake na traku u temelju izveden odgovarajućom spojnicom. | kom | 42 |  | 0
4 | Antikorozivna zaštita spojeva trake u temeljima objekta kao i u zemlji. | kom | 42 |  | 0
5 | Antikorozivna zaštita izlaza i ulaza trake u zemlji (i iz zemlje) u min.dužini od 0,2 m. | kom | 4 |  | 0
6 | Izvedba spojeva trake FeZn 30x4mm na vertikalni odvod oborinske vode preko odgovarajuće obujmice,komplet s obujmicom. | kom | 6 |  | 0
7 | Izvedba gromobranske vršnjače od Alu žice promjera 8mm, visine 50cm. | kom | 11 |  | 0
8 | Izvedba gromobranske vršnjače od Alu žice promjera 8mm, visine 100cm. | kom | 2 |  | 0
9 | Spoj trake u temeljima izveden križnim komadom i glavnom sabirnicom za izjednačenje potencijala. Spoj nakon izvedbe zaliti bitumenom. Komplet s križnom spojnicom. | kom | 1 |  | 0
10 | Dobava, polaganje i spajanje gromobranskih hvataljki od Alu žice punog profila fi 8mm koji se polaže na nosačima (uključeni u stavku) za pokrov krova. | m | 126 |  | 0
11 | Dobava spojnica i izvedba spojeva prokromom puni profil, hvataljke-odvodi. | kom | 21 |  | 0
12 | Izvedba premosnica limenog opšava i oluka oborinske vode FeZn pletenicom, ili Alu fi 8 komplet sa spojnicama. | kom | 32 |  | 0
13 | Dobava, montaža i polaganje Alu žice punog profila fi 8mm od temeljnog uzemljivača do mjernih spojeva. | m | 40 |  | 0
14 | Izvedba spojeva pocinčane trake na metalne okvire zdenaca, kanala te metalnih ograda i konstrukcija stubišta, vodičem H07V-K 16mm2 odnosno 25mm2, vodič te spojni i montažni pribor (stopice, toplo skupljajući bužir za zaštitu) uključeni u stavku | kom | 18 |  | 0
15 | Izvedba spojeva pocinčane trake na metalne okvire fasade i stolarije, vodičem H07V-K 10mm2 odnosno H07V-K 16mm2/H07V-K 25mm2, vodič te spojni i montažni pribor (stopice, toplo skupljajući bužir za zaštitu) uključeni u stavku | kom | 10 |  | 0
16 | Izrada premoštenja vrata i dovratnika fleksibilnim premosnicama H07V-K 25mm2. | kom | 10 |  | 0
17 | Glavna sabirnica za IPMM (GIP) dimenzija 30x5mm duljine cca 30cm, komplet s rupama i vijcima za kabel 2,5-50mm2 i montažom sabirnice. | kom | 1 |  | 0
18 | Dobava, ugradnja i povezivanje uzemljivačke sonde Fe/Zn, duljine 2m, Ø25mm s 3-dj. prsten. završ. | kom | 4 |  | 0
|  |  |  | 6. GROMOBRAN I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA: | 0
7. ZAJEDNIČKI GRAĐEVINSKI RADOVI
1 | Dobava i postavljanje betonskog zdenca za EKI (ovkirne unutarnje dimenzije 90x60x80) sa iskopom rupe za zdenac, ugradnjom zdenca, dobavom i postavom poklopca, otvorima za prolaz cijevi i svim ostalim radovima te sitnim potrošnim materijalom. Zdenac treba biti dimenzioniran za maksimalno opterećenje 125 kN. Zdenac nije tipksi već se izvodi na samom gradilištu. | kom | 1 |  | 0
2 | Dobava i postavljanje betonskog zdenca za niskonaponsku mrežu (ovkirne unutarnje dimenzije 90x80x80) sa iskopom rupe za zdenac, ugradnjom zdenca, dobavom i postavom poklopca, otvorima za prolaz cijevi i svim ostalim radovima te sitnim potrošnim materijalom. Zdenac treba biti dimenzioniran za maksimalno opterećenje 125 kN. Zdenac nije tipksi već se izvodi na samom gradilištu. | kom | 1 |  | 0
3 | Iskop kabelskih kanala za niskonaposnku, TK mrežu i uzemljivač dimenzije 0,4x0,8 m bez obzira na kategoriju zemljišta. Ova stavka obuhvaća: iskop, utovar u prijevozno sredstvo, i prijevoz na deponiju udaljenosti do 10 km te istovar i razastiranje na deponiji. Dio iskopanog materijala koji će se koristiti za zatrapavanje viška iskopa mora se deponirati na gradilištu. Obračun po m3.
- | strojni iskop | m3 | 86 |  | 0
- | ručni iskop | m3 | 32 |  | 0
4 | Dobava i polaganje pijeska 0-4 mm u kabelski kanal širine 0,4 m u slojevima 10 + 10 cm. | m3 | 20 |  | 0
5 | Zatrpavanje kabelskog kanala dimenzije 0,4x0,8m s jalovinom i prethodno iskopanim materijalom, strojnim nabijanjem u slojevima, a prije izvedbe završnog sloja betonske ili asfaltne površine. | m | 380 |  | 0
|  |  |  | 7. ZAJEDNIČKI GRAĐEVINSKI RADOVI: | 0
8. SUSTAV VATRODOJAVE I PLINODOJAVE
PLINODOJAVA
1 | Analogna centrala za detekciju plina, spajanje do 4 proporcionalna detektora 4-20mA, 3 podesive razine alarma, 5 releja od kojih su 4 programabilna a 1 za opću grešku, naponski izlaz 300mA@24Vdc, proširiva do 16 ulaza PROIZVOĐAČ: OLYMPIA ELECTRONICS TIP KAO: OLY BS-304 | kom | 1 |  | 0
2 | Modul proširenja plinodojavne centrale serije BS-3xx za prihvat dodatnih 4 detektora, sa dodatna 4 programabilna releja 230Vac/5A | kom | 1 |  | 0
3 | Katalitički detektor metana s proporcionalnim izlazom 4-20mA - pred alarm 15% LEL, alarm 30% LEL, kućište IP55 | kom | 5 |  | 0
4 | Audio-vizualni signalni panel - napajanje 10-30Vdc, jednostrani natpis | kom | 2 |  | 0
5 | Naljepnica za S-ISS021 - visoka koncentracija metana | kom | 2 |  | 0
6 | Akumulator 12 V 7 Ah | kom | 2 |  | 0
7 | kabel H03VV-F 3x0,75mm2 | m | 300 |  | 0
8 | Montaža, spajanje i programiranje centrale za plinodetekciju | kom | 1 |  | 0
9 | Ugradnja audio vizuelnog panela | kom | 2 |  | 0
10 | Montaža i spajanje detektora plina | kom | 8 |  | 0
11 | Polaganje kabela uključivo s dobavom i spajanjem svih potrebnih instalacijskih cijevi (PNT, ticino, kanalice) i ostalog materijala | m | 300 |  | 0
12 | Prvo ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke - uključuje izdavanje uvjerenja | paušal | 1 |  | 0
VATRODOJAVA
13 | Analogno adresabilna vatrodojavna centrala -umreživa - 2 vatrodojavne petlje, neproširivo, max. 240 elemenata na petlji - metalno kućište s plastičnom prednjom pločom - integrirano 24V/4A napajanje i punjač za baterije od 1.2A za baterije od 17Ah - podržani protokoli: Inim Enea; Argus Vega, Apollo XP95 - Ethernet priključak za umrežavanje centrala, daljinsko programiranje, IP dojavu, BMS monitoring ili MODBUS protokol - mogućnost povezivanja putem mreže na Inim Fire Cloud sustav za nadzor i održavanje sustava ili android/iOS aplikaciju - mini USB port za konfiguraciju preko računala - mogućnost ugradnje micro SD kartice za prikaz topografskih karti, spremanje i čitanje konfiguracija te spremanje zapisa događaja - RS485 za izdvojene tipkovnice (max 14) ili umrežavanje u HORNET+ (max 50) - 4 konfigurabilna I/O kanala za 1A nadzirane naponske ulaze ili izlaze - 1 konfigurabilni relejni izlaz - 4.3” LCD dodirni zaslon - silikonske tipke za osnovne funkcije - max. 1000 zona, max. 1000 grupa za aktivacijsku logiku - Zapis do 2000 događaja - konfigurabilni zaslon sa slikama, tekstom, ikonama i funkcijskim tipkama - certifikati EN 54-2, EN54-4, EN 54-21, EN 12094-1 | kom | 1 |  | 0
14 | Interni modul telefonskog dojavnika putem PSTN ili GSM mreže - podržava slanje glasovne ili SMS poruke i digitalnog protokola (Contact ID, SIA, Ademco, itd.) - max. 100 uvjeta - max. 100 prilagodljivih SMS poruka i glasovnih poruka (do 8 min) - max. 15 telefonskih brojeva - podržane GSM mreže 2G: 850/900, 1800/1900 MHz, 3G: 800/850/900, 1900/2100 MHz - potrošnja 40-140mA@27.6 Vdc - temperaturni opseg rada -5°C do 40°C - EN 54-21 certifikat | kom | 1 |  | 0
15 | Dobava i ugradnja vatrootpornog ormar za smještaj vatrodojavne centrale - izrada od čeličnog pocinčanog lima- završna obrada plastifikacijom u boji RAL kataloga po specifikaciji naručitelja- ostakljena vrata izvedena su protupožarnim staklom u klasi F60, debljine 21cm- ugrađena protupožarna brava po DIN-18250 i cilindar sa tri ključa- certificiran po ovlaštenim ustanovama u RH- dimenzije 80x80x25 cm | kom | 1 |  | 0
16 | Dobava i monraža podnožja za detektore - opremljeno sa kontaktom(mostom) koji osigurava neprekinutost linije prilikom skidanja detektora | kom | 35 |  | 0
17 | Dobava i montaža odstojnika za nadžbuknu montažu | kom | 35 |  | 0
18 | Dobava, montaža, spajanje i adresiranje analogno-adresabilnog optičkog detektora s izolatorom - obavezno automatsko adresiranje s centrale - obavezno mogućnost ručnog adresiranja s centrale - obavezno podesiva osjetljivost s centrale, posebno za dnevni, posebno za noćni režim - ugraden izolator kratkog spoja - napredni dizajn opticke komore, zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata , zaštitna mrežica sa ultra-malim otvorima (500µm) - trobojna LED vidljiva 360° - mogucnost izbora osjetljivosti detektora i moda rada daljinski putem centrale | kom | 22 |  | 0
19 | Dobava, montaža, spajanje i adresiranje adresabilnog ručnog javljača požara s izolatorom, bez razbijanja stakla, crvene boje, reset ključem - mehanička vizualna inidkacija aktivacije - s mogućnošću reseta pomoću ključa - po naredbi iz adresabilne centrale šalje informaciju o stanju javljača - višekratna upotreba, nije potrebno razbijati i mijenjati staklo - ugrađen autoizolator | kom | 4 |  | 0
21 | Dobava, montaža i spajanje paralelnog indikatora aktiviranja vatrodojavnog detektora | kom | 11 |  | 0
22 | Dobava, montaža, spajanje i adresiranje ulazno-izlaznog modula - 1 nadzirani ulaz, 1 nadzirani izlaz, 1 nadzirani ulaz za spajanje na vanjsko napajanje i 1 relejni izlaz | kom | 4 |  | 0
23 | Dobava i montaža nadžbukne kutije za U/I module dim.100x100 x 50mm | kom | 4 |  | 0
24 | Dobava, montaža, spajanje i adresiranje adresabilne vatrodojavne sirene s bljeskalicom, tipli i vijci uključeni u stavku - napajanje iz petlje - pogodna i za vanjsku ugradnju IP67 | kom | 5 |  | 0
25 | Akumulator 12V,18Ah - maksimalna struja punjenja ne veća od 5,4 A - zatvoreni tip - bez održavanja | kom | 2 |  | 0
26 | Sitni nespecificirani potrošni materijal - tiple, vide, vezice, instalacijske letvice, gips, patch kabeli, itd….. | komplet | 1 |  | 0
27 | Knjiga održavanja sustava za dojavu požara | kom | 1 |  | 0
28 | Dobava i poloaganje kabel NHXH FE180/E30 3x2,5 mm2 za priključak VDC uključivo s dobavom i polaganjem PNTcijevi i ostalog potrebnog instalacijskog materijala | m | 10 |  | 0
29 | Dobava i polaganje kabela JEB-H(St)H FE180 E30-E90 1x2x0,8 uključivo s dobavom i polaganjem PNTcijevi i ostalog potrebnog instalacijskog materijala - aluminijski oklop, poboljšanih svojstava za slučaj požara, s očuvanom el. funkcionalnošću između 30 i 90 min, crvene boje | m | 20 |  | 0
30 | Dobava i polaganje kabela JEB-H(St)H FE180 E30-E90 2x2x0,8 uključivo s dobavom i polaganjem PNTcijevi i ostalog potrebnog instalacijskog materijala - aluminijski oklop, poboljšanih svojstava za slučaj požara, s očuvanom el. funkcionalnošću između 30 i 90 min, crvene boje | m | 20 |  | 0
31 | Dobava i polaganje kabela: oklopljeni vatrootporni kabel JB-H(St)H 2x 1mm2 uključivo s dobavom i polaganjem PNT/CS cijevi i ostalog potrebnog instalacijskog materijala - crvene boje - samogasiva PVC izolacija - bezhalogeni, malodimni | m | 460 |  | 0
32 | Programiranje adresabilne vatrodojavne centrale - po jednom detektoru, javljaču, sireni ili modulu | kom | 100 |  | 0
33 | Dobava potrebnih oznaka i označavanje svih elemenata vatrodojavnog sustava prema blok shemi | kom | 100 |  | 0
34 | Programiranje telefonske dojave centrale za dojavu požara - programiranje telefonske dojave i spajanje na dojavni centar po izboru investitora sa zoningom | komplet | 1 |  | 0
35 | Prvo ispitivanje sustava za dojavu požara od strane ovlaštene tvrtke - uključuje izdavanje uvjerenja | komplet | 1 |  | 0
36 | Bušenje proboja Ø 24 mm kroz abetonske zidove debljine do 300 mm | kom | 32 |  | 0
37 | Obuka korisnika | komplet | 1 |  | 0
38 | Priključak vatrodojavne centrale na napajanje Izrada glavnog dovoda mrežnog napajanja do ormarića s osiguračima i ugradnja te spajanje rastalnog osigurača u glavnom razvodnom ormaru | kom | 1 |  | 0
39 | Izrada revizije u stropu, dimenzije cca 60x60cm u svrhu pristupa javljačima u gornjem stropu | kom | 11 |  | 0
9. ISPITIVANJE I DOKUMENTACIJA
1 | Ispitivanje, mjerenje, izdavanje atesta i izvještaja elektroinstalacije jake i slabe struje od strane ovlaštene tvrtke. Stavka uključuje:
| Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih jednomodnih (engl. Singlemode) svjetlovodnih veza. Sukladnost izmjerenih vrijednosti s vrijednostima prema normi HRN EN 50173:1: - mjerenja obaviti za dvije niti istovremeno (Duplex spoj) na obje valne duljine ( 1310 mn i 1550 nm) - mjerenja obaviti prema zahtjevima iz norme EN 61280 (IEC 61280) - rezultatI u elektroničkom obliku, s odgovarajućim oznakama i izračunom ukupne dužine izmjerenih kabela Predaja izvješća u elektroničkom obliku i dva primjerka u papirnatom obliku. |  |  | .
Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih U/FTP veza sukladnost izmjerenih vrijednosti s vrijednostima prema normi HRN EN 50173:1 za Cat.6A, odnosno za "Class EA". Mjerenja obaviti prema zahtjevima iz norme EN 50346 (IEC 61835). RezultatI u elektroničkom obliku, s odgovarajućim oznakama i izračunom ukupne dužine izmjerenih kabela. Predaja izvješća u elektroničkom obliku i dva primjerka u papirnatom obliku.
Pregled i ispitivanje električnih instalacija temeljem Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (N.N. br. 05/10). Provjera električne instalacije temeljem norme:HRN HD 60364-6:2016. Niskonaponske električne instalacije -- 6. dio: Provjeravanje (IEC 60364-6:2016; HD 60364-6:2016). Ispitivanje električnih instalacija uklučuje: • provjera neprekinutosti zaštitnih vodiča i vodiča za izjednačavanje potencijala • ispitivanje otpora izolacije vodiča • mjerenje/ispitivanje otpora uzemljenja • mjerenje impedancije petlje kvara • mjerenje otpora zaštitnog vodiča • provjera ispravnosti uređaja za upravljanje i signalizaciju • provjera ispravnog odabira i podešavanja zaštitnih naprava • provjera ispravnosti uređaja diferencijalne struje • ispitivanje ispravnosti zaštite od električnog udara u uvjetima kvara • polaritet vodiča • ispitivanje i provjera zaštite od atmosferskih i sklopnih prenapona • provjera ispravnosti sigurnosne i protupanične rasvjete, te ispitivanje ispravnosti centralnih baterija Predaja izvješća u elektroničkom obliku i dva primjerka u papirnatom obliku.
Završni pregled i ispitivanje sustava zaštite od udara munje u skladu sa Tehničkim propisom za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama NN (87/2008). Završni pregled i ispitivanje sustava obvezno se provodi odgovarajućom uporabom normi iz točke C.4. i normama na koje te norme upućuju, te odredbama Priloga C, prema programu ispitivanja koji odgovara zapisnicima iz točke C.5. i C.6. Priloga Tehničkom propisu. Predaja izvješća u elektroničkom obliku i dva primjerka u papirnatom obliku.
Mjerenje razine rasvjetljenosti unutarnjih prostora u skladu sa normom HRN EN 12464-1:2021, te sa normama EN 1838 i EN 13032-3 pri mjerenju rasvjetljenosti sigurnosne i protupanične rasvjete. Predaja izvješća u elektroničkom obliku i dva primjerka u papirnatom obliku.
|  | kom | 1 |  | 0
2 | Izrada dokaznica mjera izvedenog stanja po fazama gradnje u elektronskom i papirnatom obliku, radi obračuna radova i kontrole količine ugrađenog materijala. | kom | 1 |  | 0
3 | Izrada projekta izvedenog stanja elektroinstalacija jake i slabe struje (sa ucrtanim trasama polaganja kabelske infrastrukture, prema ISO 11801 ili jednakovrijedno) od strane ovlaštenog inženjera elektrotehnike. Projekt predati u 2 primjerka. Dodatno u svaki razvodni ormar postaviti jednopolnu shemu izvedenog stanja. | kom | 1 |  | 0
4 | Izrada projekta izvedenog stanja elektroinstalacija vatrodojave od strane ovlaštenog inženjera elektrotehnike. Projekt predati u 2 primjerka. | kom | 1 |  | 0
5 | Provedba energetskog pregleda te izrada energetskog certifikata i izvješća. Certifikat i izvješće predati u 2 primjerka. | kom | 1 |  | 0
6 | Izrada priručnika za servisiranje i održavanje elektroinstalacije objekta | kom | 1 |  | 0
| 9. ISPITIVANJE I DOKUMENTACIJA |  |  | UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA
| 1. RAZDJELNICI |  |  |  | 0
| 2. RAZVOD I KABELSKE TRASE |  |  |  | 0
| 3. INSTALACIJA RASVJETE |  |  |  | 0
| 4. INSTALACIJA PRIKLJUČNICA I TEHNOLOŠKE OPREME |  |  |  | 0
| 5. INSTALACIJA SLABE STRUJE |  |  |  | 0
| 6. GROMOBRANSKA INSTALACIJA I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  |  | 0
| 7. ZAJEDNIČKI GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 9. ISPITIVANJE I DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  | 0
| UKUPNO S PDV-om |  |  |  | 0

## Tehničke specifikacije
Grupa značajki / komponenta | Tražena osobina / funkcionalnost - UNUTARNJI AP TIP 1 | Ponuđ. DA/NE
Tehničke karakteristike | -Uređaj podržava IEEE 802.11a/b/g/n/ac wave2/ax standard na 5 GHz radijskom sučelju, te 802.11 b/g/n/ax na 2.4 GHz radijskom sučelju
-Uređaj ima antene sa podrškom za usmjeravanje signala u određenom smjeru (beamforming)
-uređaj mora imati integrirane antene u sebi (vanjske antene nisu dozvoljene)
-Uređaj podržava 2x2:2 tehnologiju prostornih tokova
-Uređaj ima ugrađena dva radija za bežičnu mrežu; jedan za 2.4GHz mrežu, drugi za 5GHz mrežu
-podrška za "meshing" način bežičnog povezivanja bežičnih pristupnih uređaja na oba radijska sučelja
-pojačanje antene minimalno 6 dBi na 5 GHz i 6 dBi na 2.4 GHz
-uređaj podržava VHT MCS 16/64/256/1024-QAM modulacijske postupke
-uređaj podržava 20/40/80 MHz širine kanala
-podrška za automatski odabir kanala
-podrška za IEEE 802.11 a/ac/ax/b/d/e/g/h/i/k/n/r/u/v
-podrška za minimalno 512 simultanih klijentskih veza i 32 SSID-a
-uređaj podržava RADIUS accounting, load balancing AAA servera, dinamičku autorizaciju COA
-uređaj podržava WPA3, WPA3 SAE, WPA3 Enterprise, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.1x, 802.11w PMF
-podrška za limitiranje propusnosti klijentskog prometa
-podrška za brzi roaming 802.11r, OKC
-podrška za Wi-Fi Multimedia (WMM) QoS
-podrška za upravljanje opterećenjem putem promjene pojasa (band steering)
-podrška za minimalno sljedeće tipove tunela: L2TPv2, L2GRE, PPPoE
-minimalno 1x GbE ugrađenih portova (RJ45)
-minimalno 1 x USB 2.0 sučelje
-Uređaj je predviđen za korištenje u zatvorenim prostorima
- MTBF veći od 4.500.000 sati na 25°C
-podrška za radnu temperaturu okoline u minimalnom rasponu od 0°C do +50°C
-Uređaj može raditi samostalno bez kontrolera ili može biti u potpunosti upravljan iz dediciranog kontrolera
-uređaj podržava packet capture na žičnom i bežičnom sučelju
-uređaj podržava ZapD servis za testiranje TCP/UDP performansi
-uređaj podržava detekciju lažnih AP-ova
-besplatni Cloud nadzor i upravljanje
Grupa značajki / komponenta | Tražena osobina / funkcionalnost- VANJSKI AP - TIP 1 | Ponuđ. DA/NE
Tehničke karakteristike | -Uređaj podržava IEEE 802.11a/b/g/n/ac wave2/ax standard na 5 GHz radijskom sučelju, 802.11 b/g/n/ax na 2.4 GHz radijskom sučelju i BLE 4.1
-Uređaj ima antene sa podrškom za usmjeravanje signala u određenom smjeru (beamforming)
-uređaj mora imati integrirane antene u sebi (vanjske antene nisu dozvoljene)
-Uređaj podržava 2x2:2 tehnologiju prostornih tokova
-Uređaj ima ugrađena dva radija za bežičnu mrežu; jedan za 2.4GHz mrežu, drugi za 5GHz mrežu
-podrška za "meshing" način bežičnog povezivanja bežičnih pristupnih uređaja na oba radijska sučelja
-pojačanje antene minimalno 9.3 dBi na 5 GHz i 5.3 dBi na 2.4 GHz
-uređaj podržava VHT MCS 16/64/256/1024-QAM modulacijske postupke
-podrška za LTE RF filter na pojasevima 38 i 40
-uređaj podržava 20/40/80 MHz širine kanala
-podrška za automatski odabir kanala
-podrška za IEEE 802.11 a/ac/ax/b/d/e/g/h/i/k/n/r/u/v
-podrška za minimalno 512 simultanih klijentskih veza i 16 SSID-eva
-uređaj podržava RADIUS accounting, load balancing AAA servera, dinamičku autorizaciju COA
-uređaj podržava WPA3, WPA3 SAE, WPA3 Enterprise, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.1x, 802.11w PMF
-podrška za limitiranje propusnosti klijentskog prometa
-podrška za brzi roaming 802.11r, OKC
-podrška za Wi-Fi Multimedia (WMM) QoS
-podrška za upravljanje opterećenjem putem promjene pojasa (band steering)
-podrška za minimalno sljedeće tipove tunela: L2TPv2, L2GRE, PPPoE
-minimalno 1x 2.500Mbit/s Ethernet sučelje
-minimalno 1x 1.000Mbit/s Ethernet sučelje sa softverski podesivim pasivnim PoE izlazom od 30V ili 48V do 30W snage
-Uređaj je predviđen za korištenje u vanjskim prostorima
- MTBF veći od 650.000 sati na 25°C
-podrška za radnu temperaturu okoline u minimalnom rasponu od -40°C do +60°C
-Uređaj može raditi samostalno bez kontrolera ili može biti u potpunosti upravljan iz dediciranog kontrolera
-uređaj podržava packet capture na žičnom i bežičnom sučelju
-uređaj podržava ZapD servis za testiranje TCP/UDP performansi
-uređaj podržava detekciju lažnih AP-ova
-besplatni Cloud nadzor i upravljanje
Grupa značajki / komponenta | Tražena osobina / funkcionalnost- MREŽNI PREKLOPNIK TIP 1 | Ponuđ. DA/NE
Tehničke karakteristike | Propusnost do 20 Gbit/s
Brzina prosljeđivanja do 120 Gbit/s
8x 10/100/1000 portova
2x SFP uplink porta
8x PoE+ portova 802.3af/at
podrška za serijsku konzolu, USB i port za "out-of-band" upravljanje
podrška za konvekcijsku ventilaciju (bez ventilatora)
Veličina MAC tablice - 16K
Flash pohrana 128 MB, DRAM pohrana 512 MB
podržano do 4K VLANova
Podrška za LACP/trunking do 8 LAG/8 linkova po LAGu
podrška za do 8 prioritetnih redova čekanja
podrška za 32 PVRST
podrška za 128 ulaznih/izlaznih ACL
podrška za 512 statičkih ARP unosa
podrška za 64 statičke rute
podrška za 512 dinamičkih ruta
podrška za 256 IGMP multicast grupa
podrška za automatizaciju baziranu na politikama
QoS podrška: ACL mapiranje i označavanje, DiffServ podrška, DSCP i 802.1p, oblikovanje pometa, upravljanje prioritetima korištenjem WRR, SP i kombinacijom WRR i SP.
upravljanje prometom: ACL bazirano limitiranje ulaznog prometa, limitiranje broadcast, multicast i nepoznatog unicasta, limitiranje ulaznog prometa po portu, limitiranje izlaznog prometa po portu/redu čekanja
Sigurnost: 802.1x autentifikacija, MAC autentifikacija, DHCP snooping, RADIUS, AAA, Secure shell. Secure copy (SCP), lokalno korisničko ime/lozinka
podrška za Layer2 set funkcionalnosti: 802.1s, VLAN 802.1q, QinQ, 802.1d, 802.1x, Automatski MDI/MDIX, BPDU Guard, Root Guard, LLDP/LLDP MED, IGMP proxy, Statički MAC, Kontrola protoka po portu, VLAN STP (PVST/PVRST), Zrcaljenje porta, izolacija portova, Statična/LACP agregacija linka, ograničenje brzine/Kontrola oluje paketa, Jumbo okviri (9k), DHCP snooping, BPDU filtriranje, Broadcast/Multicast/Unlearned Unicast, DoS zaštita, Ping/TraceRoute/ICMPv6
Podrška za IEEE 802.1ab, 802.1D, 802.1p, 802.1s, 802.1Q, 802.1Q
VLAN podrška za 802.1W, 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3ac, 802.3ad, 802.3x
podrška za Layer3 funkcionalnosti: usmjeravanje između VLAN-ova, statički ARP-ovi, statičke rute, DHCP relej, dinamičko usmjeravanje – RIPv1/v2, dinamičko usmjeravanje – OSPFv2, rreraspodjela ruta
podrška za upravljanje: CLI, DHCP klijent, web upravljanje (HTTP/HTTPS), ugrađeni DHCP poslužitelj, USB upravljanje datotekama i pohrana, Out-of-Band Ethernet upravljanje, SSH/SSH v2, SNMP v1/v2/v3, DHCP relej, SNTP, Lokalno/daljinsko bilježenje sustava, FTP/SFTP, telnet klijent/poslužitelj, IPv6 upravljanje, upravljanje lozinkama, Podrška za automatsku instalaciju firmvera i konfiguracije
podrška za sigurnost: Izvorišna/odredišna MAC adresa, IP adresa ili TCP/UDP port, Vrsta IP protokola, ToS, DSCP polje, EtherType, IEEE 802.1p, VLAN ID, RFC 1858-sigurnosna razmatranja za IP, Filtriranje fragmenata
napajanje 100-240VAC, potrošnja manja od 11W
MTBG veći od 330.000 sati
PoE+ budžet snage 100W
PoE maksimalna snaga po portu 30W
podrška za radnu temperaturu okoline u minimalnom rasponu od 0°C do +50°C
-besplatni Cloud nadzor i upravljanje
Grupa značajki / komponenta | Tražena osobina / funkcionalnost- MREŽNI KONTROLER | Ponuđ. DA/NE
Tehničke karakteristike | Kontroler omogućava centralni nadzor i upravljanje uređajima za bežičnu mrežu iz Clouda
Kontoler omogućava nadzor i upravljanje Wi-Fi uređajima za bežičnu mrežu, preklopnicima i mikrovalnim radijski sustavima
Kontroler omogućava definiranje različitih fizičkih lokacija
Kontroler omogućava konfiguriranje različitih naziva bežičnih mreža (SSID-a) po različitim lokacijama
Kontroler omogućava konfiguriranje različitih sigurnosnih postavki na različitim lokacijama (Open, WPA, WPA2)
Kontroler omogućava označavanje lokacija uređaja za bežičnu mrežu na interaktivnoj karti
Kontroler omogućava konfiguraciju Hotspota za goste (preusmjeravanje na određenu web stranicu, ograničenja na količinu prometa, vrijeme spajanja)
Mogućnost analize prometa po lokacijama, grupama pristupnih uređaja, bežičnim mrežama, pojedinom pristupnom uređaju
Mogućnost praćenja stanje veze klijenata (stanje veze, količina prometa, omjer signal/šum, trenutna brzina prijenosa)
Mogućnost zabrane razmjene podataka između različitih korisnika na istoj mreži
Mogućnost usmjeravanja korisnika sa 2.4 GHz mreže na 5GHz mrežu
Mogućnost balansiranja klijenata na 2.4 i 5 GHz radijskim sučeljima
Mogućnost pravednog pristupa kanalu
Mogućnost ažuriranja softvera za kontroler i sve bežične pristupne uređaje
Mogućnost izrade vaučera za pristup mreži
Mogućnost praćenja mrežnog inventara