## ELEKTROINSTALACIJE
NAPOMENE
U stavkama su obuhvaćeni sljedeći radovi i materijal:
- | Dobava, ugradnja u razdjelnike i spajanje sve potrebne i specificirane opreme.
- | Izrada i doprema razdjelnika na gradilište.
- | Montaža (ugradnja, prigradnja, poluugradnja) razdjelnika na objektu, te spajanje svih glavnih i razvodnih vodova na razdjelnik.
- | Razdjelnik sa vratima i odgovarajućom bravom, te po potrebi sa otvorom prekrivenim pleksiglasom za očitanje brojila.
- | Ugraditi potrebne uvodnice, stezaljke, oznake, natpisne pločice.
- | Izvesti kompletno ožičenje razdjelnika.
- | Postaviti oznake na krajeve vodiča (kod stezaljki) .
- | Svi razdjelnici i paneli moraju imati sabirnicu nule i sabirnicu zemlje. Pod jednu stezaljku smije se postaviti samo jedan vodič.
- | Automatski osigurači (zaštitne sklopke) moraju biti za rasklopne struje minimalno Ik3=16kA.
- | Rastalni osigurači moraju imati rastalne uloške tipa gL i gG. Na njima mora biti oznaka tipa, nazivna struja, nazivni napon i ime proizvođača.
- | Automatski osigurači moraju imati karakteristiku okidanja B ili C (vidi shemu).
- | Vrstu elemenata birati tako da se mogu montirati na DIN nosač, da su modularni širine modula 17,5mm. Vidljivi dio elemenata mora biti visine kao automatski osigurač (45mm).
- | Koristiti prvenstveno proizvode firmi koje imaju razvijen kompletan modularni sistem elemenata za montažu na DIN-nosač
- | Razdjelnik na gradilište mora biti dopremljen sa zaštitom (najlonsko-kartonska ambalaža).
- | Kod ugradnje, razdjelnik zaštititi tako da se ne ošteti kod žbukanja i farbanja zida.
- | Uz razdjelnik treba biti izdan protokol o ispitivanju proizvođača, a u skladu sa hrvatskim propisima.
- | Uz razdjelnik isporučiti shemu izvedenog stanja. Shemu postaviti u zaštitnu vrećicu u odgovarajuću pregradu unutar razdjelnika.
- | Razdjelnik mora imati ime proizvođača, tvornički broj i oznaku prema nacrtima iz projektne dokumentacije.
- | Natpisne pločice sa trajno ugraviranim natpisom.
NAPAJANJE I GLAVNI RAZVOD:
U stavkama su obuhvaćeni sljedeći radovi i materijal:
- | Dobava i polaganje kabela vrše se na način definiran ovim projektom.
- | Za višežilne kabele koristiti boje izolacije žila prema hrvatskim normama.
- | Stavkama uz kabele obuhvaćena je dobava, polaganje i spajanje kabela, komplet s odgovarajućim razvodnim i montažnim kutijama.
- | Kod nadžuknog polaganja kabela stavkama je obuhvaćena dobava i postavljanje obujmica, tipli, razvodnih kutija.vijaka i OG
- | Kod podžbuknog polaganja kabela stavkama je obuhvaćeno dubljenje žlijeba i otvora za razvodne kutije u zidu, proboj zidove i ostala građevinska pripomoć.
- | Kod izvođenja el.instalacije u montažnim pregradnim zidovima i stropovima (gips, drvo,metal) instalaciju izvoditi obavezno u samogasivim savitljivim PVC instalacijskim cijevima, a koristiti posebne montažne i razvodne kutije za montažu u pregrade.
- | U jediničnu cijenu kabela uračunati iskop šliceva u postojećim zidovima i podu, sav sitan spojni materijal (gips, čavliće, plastične razvodne kutije i slično).
- | Prije početka radova, a nakon definiranja aktivne opreme, obavezno izraditi izvedbeni elektrotehnički projekt, a na temelju njega i korigirani troškovnik koji će biti podloga za narudžbu radova i opreme,
- | Radi pravilnijeg popunavanja troškovnika obavezno pregledati predmetni prostor
OPĆE ODREDBE TROŠKOVNIKA
1 | Terminski planovi koje predoči Investitor, odnosno generalni izvođač obvezujući su. Radovi će po potrebi uslijediti uz povećan broj osoblja, odnosno radom noću ili vikendom. Montaža kao i svi termini trebaju uslijediti uz koordinaciju svih tvrtki koje sudjeluju u gradnji. Za izvedbu montaže uvijek vrijede najnoviji i važeći projekti za izvođenje. Ako bi se pojavile sumnje u pogledu izvedbe, odmah treba o tome pismeno izvijestiti Investitora. Za izbor materijala i izvedbu vrijede nacionalne i međunarodne norme i odredbe kao i priznata pravila struke.
2 | Organizaciju svog rada Izvođač treba provesti tako da bude u skladu s operativnim planom, te da se izbjegnu zakašnjenja sa vlastitim radovima ili ometanja u odvijanju radova drugih izvođača.
3 | Cijene iz ponude su fiksne cijene tijekom cijelog vremena gradnje. Promjene cijena ne utječu na jedinstvene cijene.
4 | U jedinstvenoj cijeni svih pozicija sadržani su svi troškovi i materijal potrebni za potpunu izvedbu.
5 | Tehničke ili optičke nedostatke bilo koje vrste, koje primijeti Investitor, treba izmijeniti bez odgode i bez naknade. Nalogoprimac se obvezuje da će za montera koji vodi elektromontažne radove angažirati tehnički verziranog, kvalificiranog višeg montera, te da će ga na raspolaganje staviti tijekom cijelog vremena gradnje.
6 | Izjave o sukladnosti ugrađenih materijala i uređaja, mjerne protokole izdane od ovlaštenih institucija i projekt izvedenog stanja treba priložiti prije tehničkog pregleda.
7 | Sav materijal koji će se upotrijebiti, kao i pomoćni materijal, rad i pomoćni rad mora u svemu odgovarati standardima, propisima i tehničkim uvjetima.
8 | Vanjski radovi se ne smiju izvoditi u slučaju oborina, magle, zraka prezasićenog vlakom, te jakog vjetra i temperature zraka ispod +5 °C.
9 | Jamstvo počinje teći s danom kad Investitor ili njegov punomoćnik izvrše prijam objekta bez nedostataka. Pretpostavka za ovaj prijam je predočenje potvrda o uspjelom tehničkom pregledu i upute za održavanje.
10 | Izvedba kabelskih trasa treba uslijediti u suglasnosti i uz koordinaciju svih sudionika u gradnji. Vodove, koji trebaju biti položeni zbog održavanja funkcionalnosti, treba položiti s odobrenim materijalom za polaganje.
11 | Sve električne uređaje i postrojenja, osim rashladnih uređaja, treba kabelima spojiti prema shemama polaganja kabela. Materijal potreban za to sadržan je u odgovarajućim količinama u ovom toškovniku. Sheme polaganja kabela treba na odgovarajući način pravodobno zatražiti.
12 | Spajanje u priključno-mjernom ormaru kao i polaganje opskrbnog kabela od transformatorske stanice do priključno-mjernog ormara je u nadležnosti elektrodistribucijskog poduzeća (HEP ODS d.o.o.). Dodatni radovi smiju se izvoditi samo kad ih naloži i odobri Investitor.
13 | Svi radovi i materijali moraju biti ponuđeni i izvedeni prema projektu, pravilima struke i ostalih dijelova tender dokumentacije te ponuđeni i izvedeni do potpune gotovosti sa svim elementima ako i nisu navedeni u troškovničkoj stavci.
14 | U pojedinim stavkama troškovnika, u nastavku je navedeno "Ponuđeni proizvod" s označenim prostorom za eventualni upis tipa i proizvođača alternativne opreme koju Ponuđač nudi. Ako Ponuđač nije u označeni prostor ponudio jednakovrijednu opremu s oznakom tipa i proizvođača, smatra se da je ponudio proizvod po tipu i proizvođaču koji je naveden u stavci troškovnika, te u tom slučaju mora ugraditi opremu navedenu u stavci troškovnika, odnosno ne može ugraditi alternativnu opremu.
15 | Kod izrade ponude prema ovom troškovniku radova i materijal, projektant elektrotehničkih instalacija sugerira Ponuđaču da: - temeljito pregleda svu izrađenu projektnu dokumentaciju elektrotehničkih instalacija, sa svim opisnim i nacrtnim dijelovima - prema potrebi, odnosno vlastitoj procjeni zatraži dodatna objašnjenja projektanta elektrotehičkih instalacija i projektanata ostalih instalacija
16 | U svim stavkama koje se odnose na radove, potrebno je uključiti odgovarajuću skelu ili sličnu opremu za rad na potrebnim visinama. Visina većine unutarnjih prostora, od poda do stropa, je u rasponu cca H=3,00 - 3,30 m.
17 | Ovim troškovnikom se podrazumijeva da je Izvođač elektrotehničkih radova obuhvatio i troškove koji se odnose na koordinaciju s Investitorom, nadzornim inženjerom i podizvođačima (ako takvi budu postojali) koji izvode pojedine faze radova na građevini.
R. br. | OPISNA STAVKA | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno
1. GLAVNI RAZVOD I KABELSKE TRASE
1. | Dobava, spajanje i ugradnja samostojećeg ormara SRO HLADNJAČA izrađenog od poliestera ojačanog staklenim vlaknima prema EN 50.298 i EN 50.102, koji se sastoji od dva dijela: nad-temeljni i temeljni. Stavka uključuje nabavu, isporuku i montažu kompletnog materijala. Ormar izvesti prema jednopolnoj shemi projekta.
- | Ormar treba biti izveden u IP55 zaštiti, te mehaničke čvrstoće IK 10, sa vratima, montažnim pločama i bravama te postoljem. Ostaviti 20% prostora u svrhu proširenja strujnih krugova. Ormar je okvirnih dim. 1000x1000x320 mm (ŠxVxD).
Nad-temeljni dio je jednodijelni s dvoja nezavisna vrata i fizičkom pregradom u sredini ormara. Nad-temeljni se dio sastoji iz dva polja: polje distribucije za rezervu (širine 350 mm), i polje korisnika (širine 650 mm). Vrata oba polja su opremljena bravom sa štitnikom za polucilindar.
- | Izvedba ormara mora zadovoljavati uvjete II klase zaštite od električnog udara, kao i odgovarajuću zaštitu od neizravnog dodira.
- | Sve pristupačne dijelove pod naponom prekriti izolacijskom pločom, te označiti sve elemente.
Ormar je potrebno ispitati i izdati izjavu o sukladnosti
- | U SRO HLADNJAČA ugraditi sljedeću opremu:
- | Glavna sklopka, prekidač 63A, 4P, s modulom za daljinski isklop | kom | 1 | / | /
- | minijaturni zaštitni prekidač iC60H,15kA, C 40 A, 3P | kom | 1 | / | /
- | minijaturni zaštitni prekidač, C 6 A, 3P | kom | 1 | / | /
- | odvodnik prenapona3p+N, 40/15kA, Uc=350V, Up=1.4 kV, klase II | kom | 1 | / | /
- | tipkalo za isklop napajanja na vratima ormaram | kom | 1 | / | /
- | Jednopolna grebenasta stepenasta preklopka s nul-položajem i tri stupnja (0,1,2), 230V, 25A | kom | 1 | / | /
- | Jednopolna grebenasta preklopka (0,1), 400V, 16A | kom | 2 | / | /
- | Tropolna grebenasta preklopka (0,1), 400V, 16A | kom | 2 | / | /
- | Tropolna grebenasta preklopka (0,1), 400V, 32A | kom | 2 | / | /
- | Jednopolna grebenasta stepenasta preklopka s nul-položajem i tri stupnja (0,1,2), 230V, 25A | kom | 1 | / | /
- | monofazna utičnica, ugradnja na vrata, 230V, 16A, 1P+E | kom | 1 | / | /
- | trofazna utičnica, ugradnja na vrata, 400V, 16A, 3P+E | kom | 2 | / | /
- | trofazna utičnica, ugradnja na vrata, 400V, 32A, 3P+E | kom | 2 | / | /
- | ugradnja i spajanje elemenata, sabirnice i nosači sabirnica, ožičenje, stezaljke, plastične kanalice, DIN nosači, plastične uvodnice, označavanje, funkcionalno ispitivanje prije isporuke, atesti, ispitni protokoli, korisnička dokumentacija. Ormar izvesti prema jednopolnoj shemi projekta. | kpl. | 1 | / | /
| KOMPLET: | kom | 5 |  | 0
2 | Nabava i ugradnja u već iskopane kabelske kanale:
- | PEHD instalacijska cijev promjera 110mm | m | 20 |  | 0
- | PEHD instalacijska cijev promjera 50mm | m | 1580 |  | 0
3 | Nabava i isporuka FeZn trake, komplet potrebnog instalacijskog materijala, postavljanje trake u već iskopani rov; spajanje trake na metalne mase u svrhu uzemljenja (metalne ograde; zdenci; rasvjetni stupovi)
- | FeZn 30x4 mm | m | 850 |  | 0
4 | Dobava i montaža križne spojnice 80x80x3 mm, vruće cinčanu, za spajanje pocinčane trake FeZn. | kom | 56 |  | 0
5 | Dobava, polaganje i spajanje kabela. Kabeli se polažu u već položene PVC/PEHD/ CIJEVI U cijenu uključiti i kabelske završetke i spajanje.
a | NYY-J 5x16mm2 - spajanje samostojećih ormara hladnjača | m | 235 |  | 0
|  |  |  | 2. RAZVOD I KABELSKE TRASE UKUPNO: | 0
2. INSTALACIJA RASVJETE
1 | Dobava, montaža i spajanje sljedećih rasvjetnih tijela:
a | LED reflektor | kom. | 2 |  | 0
Kućište svjetiljke izrađeno od tlačno-lijevanog aluminija sive boje (najbliže RAL 9006)
Masa svjetiljke : ≤0.8kg
Dimenzije svjetiljke : 164 x 172 x 54mm
Ukupna snaga: ≤50W
Izlazni svjetlosni tok : ≥5.000 lm
Efikasnost : ≥100 lm/W
Temperatura boje svjetla 3000K
Faktor uzvrata boje Ra≥80
Kromaticitet : MacAdam 3
Životni vijek: L70 50.000h
Stupanj zaštite IP65
Stupanj mehaničke zaštite IK08
Priključak za prilagodljiv senzor pokreta i dnevnog svjetla
Izjava o sukladnosti CE oznakom
Oznaka u projektu : S1_S
Garantni rok proizvođača najmanje 5 godina
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud, UGR, Ra
b | LED reflektor |  | 15 |  | 0
Asimetrična širokopojasna raspodjela svjetlosti
| Kućište svjetiljke izrađeno od tlačno-lijevanog aluminija sive boje (najbliže RAL 9006) | kom.
Masa svjetiljke : ≤18.5kg
Dimenzije svjetiljke : 658 x 490 x 139mm
Ukupna snaga: ≤297W
Izlazni svjetlosni tok : ≥39.998 lm
Efikasnost : ≥135 lm/W
Mogućnost stalnog svjetlosnog toka CLO
Opremljena sa redukcijom snage 50% 3 sata prije i 5 sati nakon izračunate ponoći
Temperatura boje svjetla 3000K
Faktor uzvrata boje Ra≥80
Kromaticitet : MacAdam 3
Životni vijek: L90 100000h
Stupanj zaštite IP66
Stupanj mehaničke zaštite IK08
Površina udara vjetra Scx: 0.073 m²
Izjava o sukladnosti CE oznakom i ENEC
Oznaka u projektu : S2
Garantni rok proizvođača najmanje 5 godina
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud, UGR, Ra
c | LED reflektor |  | 8 |  | 0
Asimetrična raspodjela svjetlosti
| Kućište svjetiljke izrađeno od tlačno-lijevanog aluminija sive boje (najbliže RAL 9006) | kom.
Masa svjetiljke : ≤1.7kg
Dimenzije svjetiljke : 181 x 236 x 48mm
Ukupna snaga: ≤45W
Izlazni svjetlosni tok : ≥4.300 lm
Efikasnost : ≥96 lm/W
Temperatura boje svjetla 3000K
Faktor uzvrata boje Ra≥80
Životni vijek: L70 50000h
Stupanj zaštite IP66
Stupanj mehaničke zaštite IK07
Izjava o sukladnosti CE oznakom i ENEC
Oznaka u projektu : R1
Garantni rok proizvođača najmanje 5 godina
Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti:
Jednakovrijednost se dokazuje svjetlotehničkim izračunom i tabelarnim usporednim prikazom (po normi definirano, projektirano i zamjensko) Esr, Uo, Ud, UGR, Ra
2 | Nasadni metalni stup sa temeljnom pločom visine h=12m sa prihvatom 60mm za montažu reflektora iz stavke 1 i svim pripadajućim priborom. | kom. | 15 |  | 0
3 | Prihvat Ø60 za montažu reflektora iz stavke 2 | kom. | 15 |  | 0
4 | Nasadni metalni stup visine h=6m sa temeljnom pločom svim pripadajućim priborom. | kom. | 4 |  | 0
5 | konzola za prihvat 1 reflektora | kom. | 1 |  | 0
6 | Dobava, montaža i spajanje priključne kutije u dvostrukoj izolaciji u minimalnoj zaštiti IP55 za prolaz po tri kabela NAYY 4x25 mm²/PEHD50mm i sa TRI osigurača C10/16A. | kom. | 17 |  | 0
7 | Nabava i isporuka kabela rasvjete te potrebnog instalacijskog materijala, proboji zidova, kabel se uvlači u zaštitne cijevi uz izradu završetaka i spajanje.
- | NAYY 4x25 mm2 | m | 750 |  | 0
- | NYY-J 5x1,5 mm2 | m | 225 |  | 0
- | NYY-J 3x6 mm2 | m | 125 |  | 0
- | H07V-K 1x10 mm2 - za spajanje metalnih masa na uzemljnje, izrade premoštenja | m | 30 |  | 0
|  |  |  | 2. INSTALACIJA RASVJETE UKUPNO: | 0
3. INSTALACIJA I OPREMA NAPLATE PARKINGA
1 | Dobava i ugradnja upravljačke aplikacije
a | Proširenje upravljačke aplikacije sustava naplate parkiranja Parking.Logic za mogućnost prihvata i upravljanja dodatnim parkiralištem te ulaznmi / izlaznim parkirnim terminalom Tip: SKIDATA Parking.Logic Server - CP Extension + Operating License Entrance,Exit,Transfer,RFID, -Spare Column + Extended Graphics ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
Ukupno ugradnja upravljačke aplikacije bez PDV-a:
2 | Dobava i ugradnja opreme na ulazu i izlazu parkirališta
a | Dobava povišenog ulaznog parkirnog terminala za autobuse: - dobava ulazne parkirne kolone (terminala) za prihvat i izdavanje karata sljedećih karakteristika : - ugrađeni čitač i jedinica za kodiranje koja omogućava procesiranje barkod - brzo i jednostavno uklanjanje zaglavljenih karata bez alata - čitač RFID beskontaktnih kartica ISO 15693 i 14443, frekvencije 13,56 MHz, domet do 10 cm - mikrokontroler, samostalni rad u slučaju gubitka komunikacije sa serverom spremanje podataka o karticama u internu memoriju mikrokontrolera, slanje podataka nakon uspostave komunikacije - grafički LCD zaslon u boji za prikaz poruka: 17 cm (800x480 točaka), prikaz poruka i raznih logotipova - izdavanje kartica s različitim tarifama ugradnjom dodatnih senzora ili tipki - LED osvjetljena bočna traka - komunikacija putem etherneta LAN - propusnost (kapacitet): 440 kratkotrajnih korisnika u sat vremena, do 850 pretplatnika - ugrađeni termostatski kontrolirani grijač i ventilator - senzor za detekciju manjka karata - svjetleća tipka za izdavanje karata - aluminijsko postolje, vrata na zaključavanje - ručni preklopnik za otvaranje parkirne rampe - povišeno podnožje za autobusni promet TIP: SKIDATA POWER.GATE ili jednakovrijedan | kom | 1 |  | 0
b | Dobava povišenog izlaznog parkirnog terminala za izlazak autobusa: - dobava izlazne parkirne kolone (terminala) za prihvat i izdavanje karata sljedećih karakteristika - ugrađeni čitač i jedinica za kodiranje koja omogućava procesiranje barkod kartica - čitač RFID beskontaktnih kartica ISO 15693 i 14443, frekvencije 13,56 MHz, domet do 10 cm - brzo i jednostavno uklanjanje zaglavljenih karata bez alata - mikrokontroler, samostalni rad u slučaju gubitka komunikacije sa serverom spremanje podataka o karticama u internu memoriju mikrokontrolera, slanje podataka nakon uspostave komunikacije - grafički LCD zaslon u boji za prikaz poruka: 17 cm (800x480 točaka), prikaz poruka i raznih logotipova - izdavanje kartica s različitim tarifama ugradnjom dodatnih senzora ili tipki - LED osvjetljena bočna traka - komunikacija putem etherneta LAN - propusnost (kapacitet): 440 kratkotrajnih korisnika u sat vremena, do 850 pretplatnika - ugrađeni termostatski kontrolirani grijač i ventilator - senzor za detekciju manjka karata - svjetleća tipka za izdavanje karata - aluminijsko postolje, vrata na zaključavanje - ručni preklopnik za otvaranje parkirne rampe - povišeno podnožje za autobusni promet TIP: SKIDATA POWER.GATE ili jednakovrijedan | kom | 1 |  | 0
c | Dobava ulazno / izlazne rampe s postoljem te ravnom rukom sljedećih karakteristika: - ravna ruka rampe duljina ruke rampe 3,5 m, žuta ruka osvijetljena, LED osvjetljenje - brzina dizanja / spuštanja rampe ≤ 1,5 sek - ruka rampe s donja strana obložena gumom - serijska komunikacija s parkinom kolonom - ugrađena dva dvostruka detektora magnetske induktivne petlje (podešavanje razina osjetljivosti) - reagira u slučaju povećanog otpora te dojavljuje oštećenje - svi pokreti bez trzaja TIP: SKIDATA BARRIER.GATE ili jednakovrijedan | kom | 4 |  | 0
d | Dobava i ugradnja induktivne petlje - montaža i funkcionalno povezivanje induktivne petlje s priključkom - izrada utora za polaganje, dimenzije 200 x 100 cm - zalijevanje bitumenskom smjesom | kpl | 6 |  | 0
e | Dobava kontrolera koji upravlja radom optičkih barijera - minimalno 2 od 3 para ćelija trebaju biti aktivirana za detekciju visokog vozila Pozicija ugradnje: ulaz na parkiralište | kom | 1 |  | 0
f | Dobava poliesterskog ormara za vanjsku ugradnju sa kableskim podnožjem dim. 800x800x245 (uključena sklopna oprema) | kpl | 1 |  | 0
g | Dobava industrijskog mrežnog preklopnika - 2 x sfp optički port - 16 x RJ45 (Ethernet) port - 12-48 Vdc napajanje - radna temperatura: -10°C ~ 60°C - PoE | kom | 3 |  | 0
h | Dobava SFP modula za ethernet komunikaciju, slijedećih minimalnih karakteristika: - 1000Base SFP modul za ugradnju u mrežni preklopnik, valna duljina 1310 nm - prijenos multi-modnim optičkim kabelom do 2 km - duplex LC konektor - hot plug | kom | 2 |  | 0
i | Montaža , spajanje i parametriranje opreme naplate parkiranja | paušal | 1 |  | 0
Ukupno nadogradnja postojećeg ulaza i izlaza na parkiralište bez PDV-a:
3 | Dobava i ugradnja automatske blagajne
a | Dobava automatske blagajne za prodaju karata: - ugrađeni čitač - jedinica za kodiranje koja omogućava procesiranje i izdavanje barkod kartica - izdavanje računa nakon izvršenog plaćanja - prihvat 16 različitih vrsta kovanica, 10 novčanica, prilagođena za rad s hrvatskim novčanicama i kovanicama - uzvraća 4 različite kovanice - mogućnost uzvraćanja 2 različite novčanice - mogućnost procesiranja bankovnih kartica - spremnici za kovanice sa samostalnim punjenjem - metalni glavni spremnik za kovanice s bravom - grafički zaslon u boji osjetljiv na dodir, za korisničko sučelje i prikaz poruka: 10,4" - višejezična podrška (4 jezika po odabiru korisnika) - u sebi sadrži procesno računalo s potrebnom aplikativnom podrškom, samostalni rad u slučaju gubitka veze sa serverom - ugrađeni grijač i ventilator - ugrađen UPS - alarmiranje neovlaštenog pristupa (unutarnja sirena), slanje informacije operateru u centar - ugrađeno podnožje za montažu - operativna licenca za procesiranje kreditnog plaćanja - operativna licenca za povezivanje na centralnu aplikaciju Parking.Logic Tip: SKIDATA sKiosk ili jednakovrijedno | komplet | 1 |  | 0
b | Radovi na montaži, spajanju, testiranju i puštanju u rad automatske blagajne | paušal | 1 |  | 0
Ukupno dobava i ugradnja automatske blagajne bez PDV-a:
4 | Dobava i ugradnja pješačke barijere
a | Dobava i isporuka pješačke barijere na ulazu i izlazu sa parkirališta. 4-krilne jedinice s ravnim šipkama ili šipkama u obliku slova U mogu se međusobno kombinirati. Isto vrijedi i za jedinice s integriranim pristupom za bicikle ili krilnim vratima, funkcijom evakuacije1. Krovovi se uklapaju s bilo kojim od pojedinačnih jedinica, višestruke ili dvostruke jedinice koje štede prostor. Minimalna potrošnja energije Tihi niskoenergetski pogon troši vrlo malo energije a zbog niskih sila smanjuje rizik od ozljeda za korisnika tijekom rotacije. Zaključavanje krajnje točke je implementirano u Kentaur okretnim stubovima sprječava da ljudi budu zaključani ili zaglavljeni. Nakon oslobađanja, rotacija se može zaustaviti do pola puta i okretnica se može rotirati unatrag. Ako se okretnica više okreće od pola puta, jedinica se može ostaviti samo u smjeru puštanja.> Nema zaključavanja ljudi zahvaljujući zaključavanju krajnje točke > Verzije s integriranim pristupom za bicikle, vratima pune visine za ulaz robe, funkcijom rute za bijeg ili klasa otpornosti WK2 > Dvostruke jedinice koje štede prostor > Modularna kombinacija šipki, krovova, vodilica i bočnih elemenata > Trajna kvaliteta za unutarnju i vanjsku ugradnju > Stup i šipke okretnog stuba od nehrđajućeg čelika > Brzina rotacije prilagođava se pješacima > Niskoenergetski pogon > Niska potrošnja energije > Slobodan izbor ponašanja u slučaju nestanka struje | kom | 2 |  | 0
b | > Može se koristiti u područjima s teškim okolišnim uvjetima > Integrirani generator slučajnog odabira s parametrima koji se slobodno dodjeljuju > Dodatna sekundarna identifikacija za dodatnu sigurnost > Razmak između reznih rubova eliminira opasnost od ozljeda Tip: KABA KENTAUR FTS-E02
c | Radovi na montaži, spajanju, testiranju i puštanju u rad pješačke barijere | paušal | 1 |  | 0
Ukupno dobava i ugradnja pješačke barijere bez PDV-a:
5. | Dobava i ugradnja sustava za prepoznavanje registarskih oznaka
a | Nadogradnja programskog modula za integraciju sustava kontrole pristupa putem prepoznavanja tablica sa sustavom kontrole i naplate parkiranja Skidata slijedećih karakteristika: - nadogradnja OCR modula - nadogradnja programskog modula za prepoznavanje registarskih tablica Tip: EPSIMAX/Fortress OCR Engine upgrade + EPSIMAX/Fortress LPR license modul upgrade ili jednakovrijedno | kpl | 1 |  | 0
b | Dobava i isporuka kamere za prepoznavanje tablica slijedećih karakteristika: - jedna za ulaznu traku, jedna za izlaznu traku - - automatska prilagodba različitim vremenskim uvjetima - ugrađeni web server - crno/ bijela kamera - mogućnost nadogradnje sa dodatnom analitikom(brojanje, analiza prometa...) - prilagodljiva brzina otvorenosti blende 1/100...1/10 000 s - uključen motoriziran objektiv 2-12 mm s mogućnošću kontroliranja preko web sučelja - IP67 zaštita - IR reflektor do 40m - željezni stupić za montažu kamere i ispravljača - radna temperatura od -30 do +55 stupnjeva celzijusa - uključena LPR licenca za povezivanje na centralnu serversku aplikaciju Epsimax Tip: EPSIMAX LPR Cam | komplet | 2 |  | 0
c | Radovi na konfiguraciji i puštanju u rad sustava za prepoznavanje registarskih pločica | paušal | 1 |  | 0
Ukupno dobava i ugradnja sustava za prepoznavanje registarskih oznaka bez PDV-a:
6 | Dobava i ugradnja VoIP sustava
a | VoIP sustav za komunikaciju između automata, automatske blagajne i operatera (info pult ili dežurni tehničar) - sastoji se od 1x IP interkom stolna jedinica za operatera te strojne i programske opreme unutar terminala / automata Tip: Skidata / Stentofon VoIP ili jednakovrijedno | paušal | 1 |  | 0
b | Modul za povezivanje interkom sustava s analognom telefonskom centralom (linijom) slijedećih karakteristika: - jednostavna integracija interkom centrale s telefonskom PABX centralom preko standardnog FXO sučelja - podržano do 8 analognih FXO linija prema PABX centrali (potrebno 8 SIP Trunking licenci) - SIP protokol, moguća izravna veza sa SIP telefonom - IP (ethernet) veza sa interkom centralom – potpuno fleksibilno pozicioniranje gatewaya na objektu - ugrađen web server za jednostavnu daljinsku konfiguraciju sustava - licenca za povezivanje interkom centrale s analognom telefonskom centralom (linijom) - licenca za jednu analognu liniju - preusmjeravanje poziva iz interkom sustava na bilo koji telefonski broj (mobilni ili fiksni) - mogućnost podizanja ulazne ili izlazne rampe s udaljene lokacije putem fiksnog ili mobilnog telefona | paušal | 1 |  | 0
c | Radovi na montaži, spajanju, testiranju i puštanju u rad VoIP sustava | paušal | 1 |  | 0
Ukupno ugradnja VoIP sustava bez PDV-a:
7 | Kartice
a | Dobava RFID beskontaktnih bijelih kartica kompatibilnih s postojećim sustavom za kontrolu i naplatu parkiranja, ISO standard 86x54 mm za sezonske korisnike, 13,56 MHz Tip: Keycard, SKIDATA ili jednakovrijedan | kom | 100 |  | 0
Ukupno kartice PDV-a:
8 | Završni radovi
a | Programiranje i podešavanje centralne serverske aplikacije sustava za automatske naplate I kontrole parkiranja. Unošenje korisničkih podataka, prilagodba specifičnim zahtjevima korisnika. | paušal | 1 |  | 0
b | Izrada projekta izvedenog stanja (3 primjerka na papiru + 1 u elektronskom obliku na CD-R mediju u formatu .doc, .xls i .dwg) | kpl | 1 |  | 0
c | Primopredaja sustava korisniku i izdavanje zapisnika | paušal | 1 |  | 0
Ukupno završni radovi bez PDV-a:
9 | Izrada instalacija
a | Dobava isporuka i polaganje u pripremljene trase kabela J-Y (St)Y-10x2x0,8 | m | 750 |  | 0
b | Dobava isporuka i polaganje u pripremljene trase multi mode kabela za univerzalnu primjenu A-DQ(ZN)BH- 4G50/125 4 niti | m | 350 |  | 0
c | Dobava isporuka i polaganje u pripremljene trase kabela za komunikaciju S/FTP Cat.6 | m | 250 |  | 0
d | Dobava isporuka i polaganje u pripremljene trase kabela za napajanje N-YY 3x1,5 mm2 | m | 900 |  | 0
e | Dobava isporuka i polaganje u pripremljene trase kabela za napajanje N-YY 3x2,5 mm2 | m | 400 |  | 0
Ukupno izrada instalacija bez PDV-a:
|  |  |  | 3. INSTALACIJA I OPREMA NAPLATE PARKINGA UKUPNO: | 0
4. ZAJEDNIČKI GRAĐEVINSKI RADOVI
1 | Dobava i postavljanje betonskog zdenca za EKI (ovkirne unutarnje dimenzije 90x60x80) sa iskopom rupe za zdenac, ugradnjom zdenca, dobavom i postavom poklopca, otvorima za prolaz cijevi i svim ostalim radovima te sitnim potrošnim materijalom. Zdenac treba biti dimenzioniran za maksimalno opterećenje 125 kN. Zdenac nije tipksi već se izvodi na samom gradilištu. | kom | 1 |  | 0
2 | Dobava i postavljanje betonskog zdenca za niskonaponsku mrežu (ovkirne unutarnje dimenzije 90x80x80) sa iskopom rupe za zdenac, ugradnjom zdenca, dobavom i postavom poklopca, otvorima za prolaz cijevi i svim ostalim radovima te sitnim potrošnim materijalom. Zdenac treba biti dimenzioniran za maksimalno opterećenje 125 kN. Zdenac nije tipksi već se izvodi na samom gradilištu. | kom | 1 |  | 0
3 | Iskop kabelskih kanala za niskonaposnku, TK mrežu i uzemljivač dimenzije 0,4x0,8 m bez obzira na kategoriju zemljišta. Ova stavka obuhvaća: iskop, utovar u prijevozno sredstvo, i prijevoz na deponiju udaljenosti do 10 km te istovar i razastiranje na deponiji. Dio iskopanog materijala koji će se koristiti za zatrapavanje viška iskopa mora se deponirati na gradilištu. Obračun po m3.
- | strojni iskop | m3 | 450 |  | 0
- | ručni iskop | m3 | 30 |  | 0
4 | Dobava i polaganje pijeska 0-4 mm u kabelski kanal širine 0,4 m u slojevima 10 + 10 cm. | m3 | 120 |  | 0
5 | Zatrpavanje kabelskog kanala dimenzije 0,4x0,8m s jalovinom i prethodno iskopanim materijalom, strojnim nabijanjem u slojevima, a prije izvedbe završnog sloja betonske ili asfaltne površine. | m | 1500 |  | 0
|  |  |  | 4. ZAJEDNIČKI GRAĐEVINSKI RADOVI: | 0
5. ISPITIVANJE I DOKUMENTACIJA
1 | Ispitivanje električnie instalacije javne rasvjeteprema važećim zakonima i propisima, te izdavanje zapisnika o ispitivanju za: - zaštita od indirektnog dodira - otpor izolacije vodiča - neprekinutost zaštitnog vodiča - povezanost metalnih masa - otpor uzemljenja - selektivnost zaštite | kpl. | 1
2 | Svjetlotehnička mjerenja rasvijetljenosti na pješačkoj površini prema važećim zakonima i propisima, te izdavanje zapisnika. | kpl. | 1 |  | 0
3 | Izrada elaborata za katastar vodova. Snimak novopoloženih kabela prije zatvaranja rova. Stavka obuhvaća izradu dokumentacije sa svim ostalim radnjama potrebnim za upis u pripadajući katastar vodova. Isporučiti 3 primjerka + primjerak u elektronskoj kopiji na CD-u/USB-u. | kpl. | 1 |  | 0
| 5. ISPITIVANJE I DOKUMENTACIJA |  |  | UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA
| 1. RAZVOD I KABELSKE TRASE |  |  |  | 0
| 2. INSTALACIJA RASVJETE |  |  |  | 0
| 3. INSTALACIJA PRIKLJUČNICA I TEHNOLOŠKE OPREME |  |  |  | 0
| 4. ZAJEDNIČKI GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 5. ISPITIVANJE I DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  | 0
| UKUPNO S PDV-om |  |  |  | 0