## Sheet1
ZAGREBAČKI HODLING d.o.o.
Dom za satrije osobe Markuševec
Priprema i održavanje kvalitete vode u sustavu grijanja i hlađenja
RB | Opis | Kol | Jedinična cijena | Iznos
1. | Izrada Projektne dokumentacije
1.1. | Izrada Glavnog projekta sa troškovnikom sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN 155/2023 | 1
2. | Dobava, montaža i puštanje u rad
2.1. | Uređaj za regulaciju i održavanje kvalitete vode sustava grijanja i hlađenja. Dobava i ugradnja elektrokemijskog uređaja za zaštitu od korozije s mikroseparatorom mjehurića, integriranim magnetskim filterom, mehaničkim filterom i zaštitnom žrtvenom magnezijskom anodom s prikazom funkcije i nadzorom učinkovitosti zaštitne anode. Sadrži i mehanički vodomjer, za provjeru regulacije protoka, 2 kuglasta ventila, ventil za uzorkovanje vode, dva manometra i pumpu za osigurani protok kroz uređaj. Kućište od nehrđajućeg čelika AISI 304. Za volumen vode do maksimalno 10.000 litara. | 1
2.2. | Dobava uređaja za demineralizaciju, punjenje i pripremu vode u sustavima grijanja i hlađenja prema VDI 2035. Punjenje sustava do 100 µS/cm. Tlak do 4,5 bar, pri temperaturi vode do 60°C. Sadrži uređaj za mjerenje električne provodnosti i mogućnost mjerenja ukupnog protoka kroz uređaj. Sadrži dva kuglasta ventila i odzračni ventil. Mogućnost jednostavne zamjene smole na dnu uređaja. Volumen uređaja - količina smole: do 25 litara. Uređaj ne sadrži početno pakiranje smole. Kapacitet s punjenjem smole do 40.000 litara pri 1 °dH. | 1
2.3. | Dobava granulata/smole za demineralizaciju vode prema smjernicama VDI2035 - do 12,5 l smole - kapacitet: do 20.000 litara pri 1 °dH | 6
2.4. | Čišćenje sustava mobilnim uređajem by-pass metodom - kružna filtracija mehaničkim filterom i demineralizacija vode. Obrađuje se postojeća voda u sustavu,bez zastoja grijanja/hlađenja. Prilikom filtracije i demineralizacije svi krugovi grijanja/hlađenja moraju biti otvoreni. | 1
2.5. | Čelični separator mulja s magnetom za kontinuirano uklanjanje magnetskih i nemagnetskih nečistoća i čestica mulja. Varijanta ugradanje - vertikalno - za ugradnju sa standardnom duljinom ugradnje F1 (DIN 3202-1) prema DIN EN 558:2017-05. Priključak: DN65/PN6 - Prirubnički. Maks. protok 20,0 m³/h. Radna temperatura medija: 0 °C - 110 °C Sadrži magnet i automatski odzračni lončić | 2
2.6. | Montažni i demontažni radovi Ugradnja opreme,sa svim potrebnim materijalom. | 1
Ukupno dobava, montaža i puštanje u rad:
3. | Godišnji servis i održavanje (svi uređaji se servisiraju u isto vrijeme)
3.1. | Godišnji servis uređaja za održavanje kvalitete tehnološke vode. Vizualni pregled uređaja,provjera istrošenosti zaštitne anode, ispiranje (odmuljivanje) spremnika,balansiranje rada crpke. | 4
3.2. | Godišnji servis uređaja za demineralizaciju vode. Ispitivanje elektrovodljivosti, pH, stanje baterije na mjernom računalu, provjera funkcionalnost uređaja, ukoliko je smola potrošena - pražnjenje istrošene smole za demineralizaciju, punjenje uređaja novom smolom. | 4
3.3. | Godišnji servis - vertikalni magnetski separator nečistoća. Čišćenje filtra od nakupina magnetita, ispiranje. | 4
3.4. | Potrošni materijal - predviđene stavke unutar 4 godine servisiranja - zamjenski set anoda. | 1
3.5. | Potrošni materijal - predviđene stavke unutar 4 godine servisiranja -smola za demineralizaciju tehnološke vode. Dvokomponentna ionska smola do 25 litara. Kapacitet do 40.000 litara pri 1 °dH. - 2x12,5l. | 1
Ukupno godišnji servis i održavanje:
|  |  | UKUPNO: | 0
|  |  | PDV 25%: | 0
|  |  | SVEUKUPNO: | 0
Garancija na novu opremu: do 60 mjeseci uz ugovor o održavanju
Garancija na izvedene radove novih postrojenja: 24 mjeseca
Garancija na servisne radove i rezervne dijelove: 6 mjeseci