## troškovnik TS 1636
TROŠKOVNIK ZA RADOVE NA REKONSTRUKCIJI TRANSFORMATORSKE
STANICE 1000 kVA TS 1636
Napomena: U jediničnu cijenu obuhvatiti sve troškove vezane za dobavu i ugradnju materijala i opreme do puštanja rekonstruirane transformatorske stanice u ispravan rad, sitni potrošni materijal, transporti opreme i materijala, ugradnja istih, oprema za spajanje i testiranje, potrebna ispitivanja i : Tehnički snimak izvedenog stanja,Ispitivanje, podešavanje i funkcionalna provjera zaštita na SN i NN strani - pokretnom ispitnom stanicom, Ispitivanje i mjerenje otpora izolacije i uzemljenja opreme SN-a i NN-a pokretnom ispitnom stanicom, Ispitivanje i mjerenje izolacionog otpora SN-a i NN-a kabela pokretnom ispitnom stanicom, Izrada protokola o ispitivanju te svi Zakonom potrebni atesti.
Red. br. |  |  | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | ukupna cijena
I | OPREMA I MATERIJAL
| 1 |  | SREDNJE NAPONSKI SKLOPNI BLOK
Srednje naponski sklopni blok "Safe Plus" ili jednakovrijedan, 24kV,630A, sastavljen od dvije transportne jedinice kako slijedi:
Proizvođač i tip / model koji se nudi:
Modul vodnog polja opremljen tropoložajnom rastavnom sklopkom 630A, zemljospojnikom, sabirnicama, mehaničkom blokadom zemljospojnik - rastavna sklopka, utičnicama za priključak kapacitivnog indikatora napona, provodnim izolatorima za priključak kabela - vanjski konus serija 400 za priključak vijkom, poklopac kabelskog prostora standardni.
Modul vodnog polja kom 2
Modul spojnog polja sastavljen od dva polja, opremljen tropoložajnom rastavnom sklopkom 630A , zemljospojnikom, sabirnicama, meh. blokadom zemljospojnik - rastavna sklopka.
Modul spojnog polja kom1
Modul mjerenja - sa sabirničkim priključkom na susjedna polja za trosistemsko njerenje 10(20)kV, strujni tr.3x(2x60/5), term. str. 1,2In, Ith= 12,5kA Idyn =31,5kA, 15VA, KL. 0,5, - nap.tr.10(20)kV ,75VA kl. 0,5 i 3 sa 3 SN osigurača 24kV , 0,5A
Modul mjernog polja kom1
Dodatna oprema za SN blok sabirnice sa 6 kom završnih adaptera za lijevu str. mod M kompl.1, sabirnice sa 6 kom završnih adaptera za desnu str. modula M, kom 1, -držač kabela standard za dvije jedinice kom.1,- manometar kom 1, -kap. Ind. nap. kom 2, - ručica za upravljanje kom 1
Dodatna oprema za SN blok komplet 1
Modul trafo polja sa vakumskim prekidačem serijski spojenim sa tropoložajnim rastavljač-uzemljivač, meh.blok.prekidač - rastavljač,utičnicom za prikl.kap.indik.napona, kabelskim priklucima sa vijkom i poklopcem
Modul vodnog polja kom1
Dodatna oprema:držač kabela za dvije jedinice - kom.1, manometar - kom 1, kapacitivni indikator napona - kom 2, ručica za upravljanje - kom 1
Držač kabela za jednu jedinicu - kom 1, manometar - kom 1, kapacitivni indikator napona - kom 1, ručica za upravljanje - kom 1
|  |  | Ukupno stavka 1 | kompl | 1
| 2 |  | TRANSFORMATOR
Trofazni uljni transformator za unutarnju montažu s ugrađenim termo protektorom i kotačima za vožnju u oba smjera - snaga 1000 kVA gornji napon 10(20)kV s regulacijom plus minus 2,5 i 5 % u beznaponskom stanju donji napon 420/242 V frekvencija 50Hz napon kratkog spoja 6% spoj Dyn5
|  |  | ukupno stavka 2 | kompl | 1
| 3 |  | MJERNI ORMARIĆ
Standardni HEP-ovog ormarića za vanjsku montažu - kom 1, li jednako vrijedni trofaznog trosistemskog kombi brojila s dodatnom opremom za daljinsko očitanje - standardno HEP-a - komplet 1, osigurači komplet NUZ 25/6 - kom 4, montažni materijal ugradnja i šemiranje - komplet 1
Proizvođač i tip / model koji se nudi:
|  |  | ukupno stavka 3 | kompl. | 1
ORMARIĆ ZAŠTITE
| 4 |  | ZAŠTITNA I POMOČNA OPREMA
|  | 1 | Ploče upozorenja, upute prve pomoći, pet pravila sigurnosti, jednopolna shema | kompl. | 1
|  | 2 | Ormarić za dokumentaciju, pogonski dnevnik i zaštitnu opremu | kom | 1
ukupno stavka 4
| 5 |  | UZEMLJENJE
|  | 1 | FeZn traka 40x4 | kg | 20
|  | 2 | FeZn traka 25x4 | kg | 20
|  | 3 | Mjerni spoj B.932 | kom | 1
|  | 4 | Križni spoj B934 | kom | 10
|  | 5 | Cu flex. Uzica za uzemljenje | kom | 10
|  | 6 | P/F 16mm2. za uzemljenje | m | 10
ukupno stavka 5
| 6 |  | RASVJETA
|  | 1 | Nadžbukni prekidač za rasvjetu | kom | 1
|  | 2 | Kosa zidna svjetiljka | kom | 2
|  | 3 | Svjetiljka za sigurnosnu rasvjetu 1x 6W 2 sata | kom | 1
|  | 4 | Kabel PP00Y3x1,5 | m | 20
|  | 5 | Kabel PP00Y3x2,5 | m | 10
|  | 6 | Nažbukna šuko utičnica | kom | 1
ukupno stavka 6
| 7 |  | SPOJNI VODOVI
|  | 1 | Kabel PP00y 2x2,5 | m | 60
|  | 2 | Kabel PP00y 4x2,5 | m | 30
|  | 3 | Kabel XHE 49-A 1X70 mm2 20 kV | m | 30
|  | 4 | Kabelski završetak | komplet | 2
|  | 5 | Izolirani T adapter | komplet | 1
|  | 6 | Stopica Al-Cu 150 mm2 | kom | 30
|  | 7 | Polica PK 400/60 3 m sa poklopcem i spojnicom i nosačima | komplet | 2
|  | 8 | Obujmice za SN kabele | kom | 3
ukupno stavka 7
1 SN OPREMA UKUPNO
2 |  |  | SN MONTAŽA
| 1 |  | MONTAŽNI RADOVI
|  | 1 | Doprema i ugradnja i spajanje SN opreme | komlet | 1
|  | 2 | Doprema i ugradnja i spajanje transformatora | kom | 1
|  | 3 | Doprema i ugradnja metalnog tipskog ormarića, dim. max 1,0 m x 1,0 m i spajanje ormariča mjerne garniture | kom | 1
ukupno
| 2 |  | UZEMLJENJE
|  | 1 | Ugradnja FeZn trake 40x4 | m | 30
|  | 2 | Ugradnja FeZn trake 25x4 | m | 50
|  | 3 | Ugradnja spojnica | kom | 11
|  | 4 | Ugradnja P/F 16mm2. prosj. duž. 0,5 m za uzemljenje | kom | 30
ukupno
| 3 |  | RASVJETA
|  | 1 | Izrada instalacije rasvjete n/ž sa ugradnjom cijevi | m | 30
|  | 2 | Montaža i spajanje prekidača rasvjete | kom | 1
|  | 3 | Montaža i spajanje svjetiljke | kom | 2
|  | 4 | Montaža i spajanje sigurnosne svjetiljke | kom | 2
|  | 5 | Montaža i spajanje utičnice | kom | 1
ukupno
| 4 |  | SPOJNI VODOVI
|  | 1 | Polaganje kabela PP00 2X2,5 I PP00 4X2,5 | m | 40
|  | 2 | Ugradnja kabela XHE 49-A 1X70 mm2 20 kV | m | 30
|  | 3 | Ugradnja kabelskih završetaka | komplet | 2
|  | 4 | Ugradnja izoliranih T adaptera | komplet | 1
|  | 5 | Ugradnja stopica Al-Cu 150 mm2 | kom | 30
|  | 6 | Ugradnja polica PK 400/60 3m sa poklopcem i spojnicom i nosačima | komplet | 2
|  | 7 | Ugradnja obujmice za SN kabele | kom | 3
ukupno
2 - SN MONTAŽA UKUPNO
REKAPITULACIJA I
|  | 1 | OPREMA I MATERIJAL
|  | 2 | SN MONTAŽA
|  | I | SVEUKUPNO:
II | NISKONAPONSKI DIO
1 | OPREMA I MATERIJAL
| 1 |  | ODVODNO POLJE 1 lijevo - sa slijedećom opremom
|  | 1 | Samostojeći serijski spojeni limeni ormar 600x2000x500 IP55 | kom | 1
|  | 2 | Bočna stranica 500x2000 | kom | 1
|  | 3 | Nosači opreme vertikalni "L" 40x40x3 duž.1900 mm | kom | 2
|  | 4 | Nosači opreme horizontalni "L" 40x40x3 duž.590 mm | kom | 10
|  | 5 | Uniververzalni nosač sabirnica tropolni | kom | 2
|  | 6 | Potporni izolator 2xM12 60x50 | kom | 4
|  | 7 | Cu sabirnice 100x10 duž 500 mm | kom | 3
|  | 8 | Cu sabirnice 60x10 duž 500 mm | kom | 5
|  | 9 | Nosači kabela "L" 40x40x3 duž.590 mm | kom | 1
|  | 10 | Prekidač tropolni sa termomagnetskim isklopom 160A/25kA | kom | 6
|  | 11 | Kondenzator 50 kVAr 440V | kom | 1
|  | 12 | Sklopnik za kondenzator 60 kVAr | kom | 1
|  | 13 | Cu vodič P 150 prosj. dužine 0,6 m L1,L2 i L3 | kom | 27
|  | 14 | Cu stopica 150 mm² | kom | 54
|  | 15 | Ugradnja opreme spajanje i ispitivanje | kompl. | 1
|  | 16 | Oznake opreme PVC pločica 15x25 mm | kom | 42
|  | 17 | Oznaka polja PVC pločica 100x200 mm | kom | 1
|  | 18 | Plastificirana jednopolna shema | kom | 1
|  | 19 | Svjetiljka sa utičnicom vijčano učvršćenje fluo 20W | kom | 1
ukupno stavka 1
| 2 |  | DOVODNO POLJE sredina - sa slijedećom opremom
|  | 1 | Samostojeći serijski spojeni limeni ormar 600x2000x500 | kom | 1
|  | 2 | Nosači opreme vertikalni "L" 40x40x3 duž.1900 mm | kom | 2
|  | 3 | Nosači opreme horizontalni "L" 40x40x3 duž.590 mm | kom | 10
|  | 4 | Uniververzalni nosač sabirnica tropolni | kom | 2
|  | 5 | Potporni izolator 2xM12 60x50 | kom | 16
|  | 6 | Cu sabirnice 100x10 duž 2300 mm | kom | 3
|  | 7 | Cu sabirnice 60x10 duž 2800 mm | kom | 1
|  | 8 | Cu sabirnice 100x10 prosj. duž 700 mm | kom | 3
|  |  | Cu sabirnice 60x10 duž 700 mm | kom | 2
|  | 9 | N I Pe sabirnica 25 mm2 | kom | 2
|  | 10 | Stezaljke za mjerne strujne trake s mog. kratkog spajanja | kom | 12
|  | 11 | Obujmice za kabele 20-50 mm | kom | 40
|  | 12 | Nosači kabela "L" 40x40x3 duž.590 mm | kom | 4
|  | 13 | Prekidač tropolni sa eletronskim isklopom 1600A/50kA sa daljinskim iskapčanjem i pomoćnim kontaktima | kom | 1
|  | 14 | Prekidač tropolni sa eletronskim isklopom 400A/50kA s pom. kontaktima | kom | 2
|  | 15 | Strujni mjerni trafo za sabirnice 100x10 mm 1500/2x5A kl 0,1 | kom | 3
|  | 16 | Tropolni zaštitni prekidač karakt C 63A | kom | 10
|  | 17 | Tropolni zaštitni prekidač karakt C 50A | kom | 5
|  | 18 | Jednopolni zaštitni prekidač karakt C 16A | kom | 10
|  | 19 | Jednopolni zaštitni prekidač karakt C 10A | kom | 10
|  | 20 | Četveropolna FID sklopka 100/0,5A | kom | 2
|  | 21 | Četveropolna FID sklopka 25/0,03A | kom | 1
|  | 22 | Motorna zaštitna sklopka 55-63 A | kom | 2
|  | 23 | Analizator mreže sa impulsnim izlazom i profibus komunikacijom | kom | 1
|  | 24 | Vodiči i spojni materijal za ožićenje pomočnih i upravljačkih dijelova | paušal | 1
|  | 25 | Odvodnik prenapona 60 kA+H Kl. /II B/C | kom | 4
|  | 26 | Podnožje odvodnika prenapona |  | 4
|  | 27 | Oznake opreme PVC pločica 15x25 mm | kom | 42
|  | 28 | Oznaka polja PVC pločica 60x200 mm | kom | 1
|  | 29 | Plastificirana jednopolna shema | kom | 1
|  | 30 | Ploče upozorenja | kom | 2
|  | 31 | Svjetiljka sa utičnicom vijčano učvršćenje fluo 20W | kom | 1
|  | 32 | Upute - plastificirane sa okvirom - pet pravila, prva pomoć, rukovanje | kom | 5
ukupno stavka 2
| 3 |  | ODVODNO POLJE 2 desno - sa slijedećom opremom
|  | 1 | Samostojeći serijski spojeni limeni ormar 600x2000x500 IP55 | kom | 1
|  | 2 | Bočna stranica 500x2000 | kom | 1
|  | 3 | Nosači opreme vertikalni "L" 40x40x3 duž.1900 mm | kom | 2
|  | 4 | Nosači opreme horizontalni "L" 40x40x3 duž.590 mm | kom | 10
|  | 5 | Univerzalni nosač sabirnica tropolni | kom | 2
|  | 6 | Potporni izolator 2xM12 60x50 | kom | 4
|  | 7 | Cu sabirnice 100x10 duž 500 mm | kom | 3
|  | 8 | Cu sabirnice 60x10 duž 500 mm | kom | 5
|  | 9 | Nosači kabela "L" 40x40x3 duž.590 mm | kom | 1
|  | 10 | Prekidač tropolni sa termomagnetskim isklopom 250A/25kA | kom | 8
|  | 11 | Cu vodič P 150 prosj. dužine 0,6 m L1,L2 i L3 | kom | 27
|  | 12 | Cu stopica 150 mm² | kom | 54
|  | 13 | Oznake opreme PVC pločica 15x25 mm | kom | 42
|  | 14 | Oznaka polja PVC pločica 100x200 mm | kom | 1
|  | 15 | Plastificirana jednopolna shema | kom | 1
|  | 16 | Svjetiljka sa utičnicom vijčano učvršćenje fluo 20W | kom | 1
ukupno stavka 3
| 4 |  | KOMPENZATOR JALOVE ENERGIJE 400 kVAr SA PRIGUŠNICAMA
sa slijedećom opremom
|  | 1 | Cu 40x10x250 mm za adapter za priključak 3 kabela, na L1,L2 I L3 | kom | 6
|  | 2 | Kompenzator 400 kVAr: s prigušnicama za više harmonike THD 6,3% automatsko upravljanje u 12 stupnjeva, kondenzatori za 525V s mogućnošću komunikacije sa računalskom nadzornom stanicom | kom | 1
ukupno stavka 4
| 5 |  | SPOJNI VODOVI
|  | 1 | Kabel PP00y 2x2,5 | m | 10
|  | 2 | Kabel PP00y 4x2,5 | m | 10
|  | 3 | Cu kabel PPOO 1X150 dužine 3,5 m Pe | kom | 1
|  | 4 | Cu kabel PPOO 1X150 dužine 3,5 m L1,L2 i L3 | kom | 9
|  | 5 | Cu stopice 150 mm² | kom | 30
ukupno stavka 5
| 6 |  | ZAŠTITNA I POMOĆNA OPREMA
|  | 1 | Obujmice za kabele | kom | 18
|  | 2 | Upute prve pomoći, pet pravila sigurnosti, jednopolna shema | komplet | 1
|  | 3 | Ormarić za dokumentaciju,pogonski dnevnik i zaštitnu opremu | kom | 1
|  | 4 | Oprema za kratko spajanje | kompl. | 1
|  | 5 | Ručke za osigurače | kompl. | 1
ukupno stavka 6
| 7 |  | UZEMLJENJE
|  | 1 | FeZn traka 40x4 | kg | 10
|  | 2 | FeZn traka 25x4 | kg | 10
|  | 3 | Mjerni spoj B.932 | kom | 1
|  | 4 | Križni spoj B.934 | kom | 5
|  | 5 | P/F 16mm2. za uzemljenje | m | 10
ukupno stavka 7
| 8 |  | RASVJETA
|  | 1 | Nadžbukni prekidač za rasvjetu | kom | 1
|  | 2 | Kosa zidna flourescentna vodotijesna svjetiljka s elektroničkom prigušnicom | kom | 2
|  | 3 | Svjetiljka za sigurnosnu rasvjetu 1x 6W, 2 sata | kom | 1
|  | 4 | Kabel PP00y3x1,5 | m | 20
|  | 5 | Kabel PP00y3x2,5 | m | 10
|  | 6 | Nažbukna šuko utičnica | kom | 1
ukupno stavka 8
UKUPNO NN OPREMA
2 |  |  | NN MONTAŽNI RADOVI
| 1 |  | MONTAŽNI RADOVI
|  | 1 | Ugradnja i spajanje NN sklopnih blokova 1,2 i 3 | komlet | 1
|  | 2 | Ugradnja i spajanje transformatora na NN blok | kom | 1
|  | 3 | Montaža kompenzatora 400 kVAr: | kom | 1
ukupno stavka 1
| 2 |  | UZEMLJENJE
|  | 1 | Ugradnja FeZn trake 40x4 | kg | 10
|  | 2 | Ugradnja FeZn trake 25x4 | kg | 10
|  | 3 | Ugradnja mjerne i križne spojke | kom | 6
|  | 4 | Ugradnja P/F 16mm2.i za uzemljenje | kompl | 10
ukupno stavka 2
| 3 |  | RASVJETA
|  | 1 | Ugradnja nadžbuknog prekidača za rasvjetu | kom | 1
|  | 2 | Ugradnja kose zidne flourescentna vodotijesna svjetiljka s elektroničkom prigušnicom | kom | 2
|  | 3 | Ugradnja svjetiljke za sigurnosnu rasvjetu 1x 6W 2 sata | kom | 1
|  | 4 | Ugradnja kabela PP00Y3x1,5 i PP00Y 3x2,5 | m | 30
|  | 5 | Ugradnja nažbukne šuko utičnice | kom | 1
ukupno stavka 3
| 4 |  | SPOJNI VODOVI
|  | 1 | Ugradnja Cu sabirnica sa izolatorima | m | 9.2
|  | 2 | Izrada i ugradnja adaptera za 3 kabela, za L1,L2 i L3 Cu 40x10x250 mm | kom | 3
|  | 3 | Izrada i ugradnja adaptera za 1 kabela, za N i Pe Cu 40x10x250 mm |  | 1
|  | 4 | Ugradnja u postojeći kanal Cu kabela PPOO 1X150 dužine 6 m Pe sa spajanjem | kom | 1
|  | 5 | Ugradnja Cu stopica 150 mm² | kom | 14
ukupno stavka 4
UKUPNO NN MONTAŽA
|  | II | NN REKAPITULACIJA
|  | 1 | OPREMA I MATERIJAL
|  | 2 | NN MONTAŽNI RADOVI
|  | II | SVEUKUPNOUKUPNO:
III |  |  | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI ZA TRAFOSTANICU
|  | 1 | Otpajanje i odvoz na deponij stare SN i NN opreme | Kompl | 1
|  | III | STAVKA UKUPNO:
IV |  |  | GRAĐEVINSKI, BRAVARSKI I LIČILAČKI RADOVI
1 |  |  | GRAĐEVINSKI RADOVI
| 1 |  | PROSTOR ZA KABELE ISPOD PODA NN PROSTORIJE
|  | 1 | Razbijanje betonskog poda debljine 20 cm | m2 | 4
|  | 2 | Ručni iskop zemje III kategorije | m3 | 2.8
|  | 3 | Ručna izrada i ugradnja betona MB300 | m3 | 1
|  | 4 | Osiguranje postoječih kabela i razvodnih ormara od oštečenja drvenom oplatom | kompl | 1
|  | 5 | Utovar i odvoz betona i zemlje na deponiju | m3 | 3.8
stavka 1
2 |  |  | BRAVARSKI RADOVI
| 1 |  | PROSTOR ZA KABELE ISPOD PODA NN PROSTORIJE
|  | 1 | Izrada podnih nosača od Če U6 dužine 2240 sa privarenom Če pločom 100x 150 za učvrščenje na zid NN prostorije 50 kg. Obračun po stvarno izvedenim radovima. | kom | 3
|  | 2 | Izrada pokrova od rebrastog lima 8 mm | m2 | 4.4
|  | 3 | Dobava i ugradnja Če tiple sa vijkom 12mm | kom | 12
stavka 2
3 |  |  | LIČILAČKI RADOVI za sve prostorije trafostanice
| 1 |  | ZA CIJELI OBJEKT
|  | 1 | Bojanje unutarnjih zidova disperzivnom bojom u dva sloja sa prethodnim saniranjem pukotina i svim potrebnim predradnjama. Boja: RAL9003 | m2 | 105
|  | 2 | Bojanje fasadnih zidova fasadnom disperzivnom bojom u dva sloja sa prethodnim saniranjem pukotina i svim potrebnim predradnjama. Boja: RAL9003 | m2 | 60
|  | 3 | Bojanje Če vrata i konstrukcije temeljnom bojom za metal (antikorozivni alkidni premaz) u dva sloja na pripremljenu metalnu podlogu (uklonjena hrđa, masnoća i vlaga) te premaz u dva sloja sintetičnim emajl lakom. Boja: RAL7035 | m2 | 30
stavka 3
IV |  |  | REKAPITULACIJA
1 |  |  | GRAĐEVINSKI RADOVI
2 |  |  | BRAVARSKI RADOVI
3 |  |  | LIČILAČKI RADOVI za sve prostorije trafostanice
|  | IV | UKUPNO:
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
REKONSTRUKCIJA TRANSFORMATORSKE
STANICE 1000 kVA TS 1636
| I | SREDNJE NAPONSKI DIO
| II | NISKONAPONSKI DIO
| III | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
| IV | GRAĐEVINSKI,BRAVARSKI I LIČILAĆKI RADOVI
SVEUKUPNO:
ZA PONUDITELJA:
|  |  | MP | ……………………………….………...………………………………………………..
(potpis ponuditelja)